## Rekapitulacija
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ за ЈН 404-286
Предмер и предрачун радова на реконструкцији и адаптацији народног позоришта тимочке крајине - центра за културу тимочке крајине "Зоран Радмиловић" у Зајечару
Наручилац: | Градска управа града Зајечара
1 | Хидротехничке инсталације | 0
2 | Стабилни систем дојаве пожара | 0
| Укупно (без ПДВ-а) | 0
| Укупно (са ПДВ-ом) | 0
Понуђач

## hidrotehničke instalacije
PREDMER I PREDRACUN RADOVA
POZORIŠTE ZAJEČAR
NAPOMENA: U pozicijama sejavljaju konkretni proizvođači materijala i opreme. Oni su preporučeni
proizvođači ali se ostavlja mogućnost odabira materijala i opreme nekog drugog proizvođača sličnih
karakteristika.
I HIDRANTSKA MREŽA
Pozicija | JM | Kol. |  | Cena |  | Iznos
1.01
Pre izvođenja radova na izgradnji spoljnih
mreža za hidrantske vode, izvršiti snimanje i
obeležavanje svih trasa cevovoda i svih objekata
na mrežama, u svemu prema podacima iz
projekta. Jediničnom cenom pozicije su
obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i
potrebna radna snaga.
| m1 | 85.4 | х |  | = | 0
1.02
Ručni ili mašinski iskop zemljišta II i III kategorije
za rovove kanalizacionih cevi i šahtova. Širina
rova za vodovod je 0,6m. Obračun po m3
iskopane zemlje.
| m3 | 83 | х |  | = | 0
1.03
Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino
isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze
i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje
zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju.
Obračun po m2.
| m2 | 51.2 | х |  | = | 0
1.04
Nabavka, transport i ugrađivanje peska ispod, sa
strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na
posteljicu izvršiti zatrpavanje cevi peskom
najmanje 10cm iznad temena cevi po celoj širini
rova osim kod spojeva. Nasipanje vršiti ručno u
slojevima od najviše 30cm sa istovremenim
podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva
ručnim nabijačima. Maksimalna veličina zrna
peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Plaća
se po m3 ugrađenog peska u rov.
| m3 | 15.4 | х |  | = | 0
1.05
Zatrpavanje rovova šljunkom prirodne
granulacije. Posle nasipanja slojeva od 20 cm
vršiti nabijanje zemlje vibro žabom, s tim što se
svaki sloj mora dobro nabiti, da ne bi kasnije
došlo do sleganja zemlje. Obračun po m3
komplet zatrpanog rova.
| m3 | 51 | х |  | = | 0
1.06
Mašinsko sečenje asfalta. Asfalt iseći po pravim
linijama za formiranje rova (dve linije). Po
sečenju asfalt izlomiti pneumatskim čekićem, šut
prikupiti i uovatiri na kamion. Obračun po m2
asfalta.
| m2 | 100.4 | х |  | = | 0
1.07
Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu do 15
km. U cenu koštanja ulazi utovar, transport do
mesta deponije i rasplaniranje materijala po
deponiji. Obračun po m3 prenete zemlje u
rastresitom stanju (1.25 %).
| m3 | 104 | х |  | = | 0
1.08
Nabavka, transport i ugradnja betonskih jastuka
MB20. Betonske jastuke ugraditi na svim
prelomima hidranske mreže. Količina betona po
jednom jastuku oko 0,05m3 (40x40x30cm).
Obračun po komadu jastuka.
| kom | 4 | х |  | = | 0
1.09
Nabavka, transpot i ugradnja PIPELIFE,
AQUALINE RC jednoslojne kompaktne
PE100RC cevi otporne na stvaranje pukotina,
originalno crne boje sa dve plave linije,
proizvedeno od primarne sirovine sertifikovane
od nezavisne institucije u saglasnosti sa ISO
9001, PN16 (SDR 11) ili drugog proizvođača
sličnih karakteristika. Spajanje svim
preporučenim načinima spajanja. Cevi su u
skladu sa direktivom PW405/1 iz Aprila 2010. na
OVGW/GRIS ili PAS1075 i prezentovanje test
protokola ispitivanja od strane nezavisne
akreditovane labaratorije prema standardu
SRPS EN 12201. Obračun po m1 izvedene
instalacije. U cenu ulaze i svi fasonski komadi sa
spajanjem. Konačni obračun se vrši prema
stavrno izvedenim količinama.
D110 | m1 | 112 | x |  | = | 0
D125 | m1 | 5 | x |  | = | 0
1.10. Nabavka, isporuka i montaža hidrantske mreže,
od PIPELIFE C-Press, sistema pocinkovanih
tankoslojnih čeličnih cevi, za zatvorene sisteme
za grejanje i hlađenje, solarne sisteme , kao i za
sisteme komresovanog vazduha, u dužinama od
6 m, zatvorene cevnim čepovima zbog
nečistoća, sa prečnicima od 15, 18, 22, 28, 35,
42, 54, 76.1, 88.9 i 108 mm; cevi su izrađene od
nelegiranog čelika E195 materijal br. 1.0034 po
E195 kvalitetu prema standardu EN10305-3.
Spojni elementi imaju fabrički ugrađene EPDM
(crne) zaptivke, koje se mogu zameniti sa FPM
(zelenim) zaptivkama, ako sistem u kojem će se
koristiti tako zahteva. Minimalna čvrstoća: 300
N/m2; Radijus savijanja 3,5xD (do dimenzije
28mm); Linearni koeficijent toplotnog rastezanja:
0,011 mm/m K; Spojni elementi su izrađeni po
specijalnom frorničkom postupku: mehaničko
rezanje i oblikovanje komada cevi •
Konstruiranje žljeba za O-prsten • Zavarivanje
ostalih priključaka • Zagrevanje • Obrada
površine (pocinkovanje); Svaki proizvodni proces
je certifikovan po EN ISO 9001/2000 standardu;.
Obračun po m1 mreže.
Ø50 | m1 | 38 | x |  | = | 0
Ø63 | m1 | 10 | x |  | = | 0
Ø100 | m1 | 58 | x |  | = | 0
1.11 Nabavka i ugradnja hidrantskog ormara
ugradni. Dim. 500x500x150. Lim DC01 - Sa
staklenim vratima. Orman predviđen za opremu:
hidr.ventil fi 52mm Al, mlaznica fi 52mm,
hidr.crevo fi 52/15m. Plastificiran RAL 7016.
Hidrant povezati na hidrantsku mrežu. Obračun
po komadu sa opremom. | kom | 10 | x |  | = | 0
1.12 Nabavka i montaža nadzemnog hidranta
080mm sa ormanom sa opremom za nadzemni
hidrant. Nadzemni hidrant povezati na spoljnu
hidrantsku mrežu preko LG ventila sa UG.
Stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252
mm pričvrstiti po detalju. U ormariću isporućiti
hidrantski ventil, 4 komada creva prećnika 52
mm trevira dužine 15 m sa spojnicama, 2
mlaznice 52mm, 1 ključ za nadzemni hidrant, 1
ključ ABC i 1 ključ C. Orman plastificiran RAL
7016. Obračun po komadu sa svim fitinzima za
povezivanje. | kom | 2 | x |  | = | 0
1.13 Nabavka i montaža vodomera u šahti za
vodomer sa Voltmanovom vertikalnom turbinom
za vodu, sa priključkom 100mm, tip VWV-II,
"INSA" Beograd ili drugog proizvođača sličnih
tehničkih karakteristika. Maksimalna
temperatura vode je +30 C, za nazivni pritisak
NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna
ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu,
uzvodni i nizvodni usmerivač, holendere i
odgovarajući fiting i dve LG cevi 0150mm od
1m. Ugraditi hvatač nečistoće sa ventilom
01OOmm. Obračun po kompletu komplet.
| kom | 1 | x |  | = | 0
1.14 Dovođenje u prvobitno stanje šlicane asfaltne
površine. Preko već nabijenog sloja šljunka izliti
asfalt u debljini sloja kao postojeći asfalt.
Asfaltnu traku valjati do potrebne zbijenosti i
ravnati sa okolnim asfaltom. Obračun po m2
šlica. | m2 | 100.4 | x |  | = | 0
1.15 Zidanje šahta za vodomer betonskim blokom
d=20cm, u cementnom malteru. Blok pre
ugradnje kvasiti vodom. Ugraditi penjalice od
R016mm na svakih 30cm. Po završenom
zidanju spojnice očistiti i dersovati. U cenu ulaze
i serklaži, penjalice i pomoćna skela. Obračun
po m3 zida šahta. | m3 | 2.8 | x |  | = | 0
1.16 Izrada vertikalnih armirano betonskih serklaža
šahtova, preseka 20x20 cm, marke MB 20.
Izraditi oplatu i serklaže armirati sa 4R012mm i
uzengijama R06/25cm. Beton ugraditi i negovati
po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i
pomoćna skela. Obračun po ml serklaža.
| m1 | 6.2 | x |  | = | 0
1.17
Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta
vodomera, marke MB 20. Betoniranje raditi
preko prethodno razasutog šljunka debljine sloja
10 cm. Ploču armirati sa Q188 u sredini ploče. U
cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka.
Obračun po m3 ploče. | m3 | 1 | x |  | = | 0
1.18 Izrada armirano betonske ploče šahta. U ploči
ostaviti otvor i postaviti nosać poklopca šahta,
koji se posebno plaća. Ploču armirati sa
R01O/1Ocm u donjoj zoni u oba pravca i
betonirati betonom MB 30. Gornju površinu
izravnati i beton negovati. U cenu ulaze i oplata i
armatura. Obračun po m2 ploče. | m2 | 6.5 | x |  | = | 0
1.19 Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog
poklopca sa ramom, za šaht, prečnika 60 cm, za
pešački i zatvoreni put tipa Pipelife PRO DN600 -
B125 ili sl. Poklopac postaviti u nivou završne
povšine terena. Obračun po komadu poklopca. | kom | 1 | x |  | = | 0
1.20 Dezinfekcija celokupne hidrantske mreže
hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora na 1 m3
vode). Dezinfekcija približno traje oko 3 časa.
Nakon izvršene dezinfekcije, celokupnu
vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom
vodom, dok se ne izgubi miris hlora. Obračun po
m1 cevi koja se dezinfikuje. Pre puštanja mreže
u eksploataciju obavezno tražiti atest sanitarne
službe za ispravnost vode. Obračun po т1 cevi. | m1 | 110 | x |  | = | 0
1.21 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
važećim tehničkim propisima. Obračun po m1. | m1 | 110 | x |  | = | 0
UKUPNO I: | [5 empty] | 0
II VODOVOD
Pozicija | JM | Kol. |  | Cena |  | Iznos
2.01 Isporuka fiberglas vodovodnih cevi Pipelife
Greenlife od PP-RC (polipropilen-random-
kopolimera), klasifikovanih kao TIP 3 prema EN
ISO15874-2 i DIN8078, koje ispunjavaju
sanitarne uslove za aplikaciju u sistemima
distribucije pijaće vode, za maks radni pritisak
od 20 bara i maks. radnu temperaturu od 95°C.
Spajanje predviđeno polifuzionim varenjem na
temperaturi 260°C. Montažu vršiti za zidove i
tavanicu kukama, uzengijama i obujmicama sa
gumenom podloškom. Fiksiranje vršiti na
minimalnom rastojanju od 1,50 do 2,00 m. Sve
cevi koje se ugrađuju moraju biti po celoj dužini
obavijene pogodnim izolacionim,odnosno
protivkondenznim materijalom kao i ispitane na
pritisak što je obrađeno u narednim pozicijama.
Uz isporučeni materijal dostaviti Potvrdu o
kvalitetu ili sličan sertifikat domace institucije
(Mašinski fakultet u Beogradu i slično). Sertifikat
mora da važi za sve zahteve standarda i ne
samo za dostavljeni uzorak. Obračun po m1
ugrađene mreže.
PP-RC PN20 Ø20 | m1 | 25 | x |  | = | 0
PP-RC PN20 Ø25 | m1 | 25 | x |  | = | 0
2.02 Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, sa zaštitnom hromiranom kapom i rozetom.
Prilikom montaže ventila voditi računa da rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Ventil mora da ima atest Obračun po komadu ventila.
prečnika 1/2"x1/2" | kom | 4 | x |  | = | 0
prečnika 3/4" | kom | 2 | x |  | = | 0
2.03 Nabavka i montaža ugaonog propusnog EK ventila, sa ručkom. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude omogućen pristup ventilu, povezivanje i postavljanje rozete. Ventil mora da ima atest.
Obračun po komadu ventila.
prečnika 1/2"x1/2" | kom | 12 | x |  | = | 0
2.04 Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode. | m1 | 95 | x |  | = | 0
UKUPNO II: | [5 empty] | 0
III KANALIZACIJA
b.p. Pozicija | JM | Kol |  | Cena
3.01 Rušenje betonske podne ploče, debljine do 10
cm za prolaz kanalizacionih cevi. Šut izneti,
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 poda. | m2 | 8 | x |  | = | 0
3.02 Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za
postavljanje kanalizacione mreže, unutar
objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim
kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno
nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i
obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od
rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i
nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti
kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun
po m3 zemlje, mereno uraslo. | m3 | 3 | x |  | = | 0
3.03 Nabavka i nasipanje peska, u rov za
kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih
cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na
nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo
nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun
po m3 nabijenog peska. | m | 2 | x |  | = | 0
3.04 Izrada podloge od betona, debljine 10 cm ,
marke MB 20. Gornju površinu betonske
podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po
m2 podloge. | m2 | 8 | x |  | = | 0
3.05 Nabavka, isporuka i montaža PIPELIFE PP-HT
kanalizacionih cevi izradjenih od polipropilena-
kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja
u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju
spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten.
Cevi se proizvode u sivoj boji prema RAL7037.
Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u
skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se
proizvodi od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u
skladu sa normom EN 681 ,deo 1., tvrdoće 60 +/-
po Shoru. Predviđeni vek trajanja je najmanje 50
godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene
imenom proizvođača, vrstom materijala,
primenom, dimenzijom, debljinom zida cevi,
dužinom, datumom proizvodnje, vremenom
proizvodnje i oznakom norme. Za postavljanje i
montažu unutrašnje kanalizacije važi norma EN
12 056, deo 1-5 ( Unutrašnja kanalizacija -
gravitacioni sistemi ).Uz isporuceni materijal
dostaviti Potvrdu o kvalitetu ili slican sertifikat
domace institucije (Masinski fakultet u Beogradu
i slicno). Sertifikat mora da vazi za sve zahteve
standarda i ne samo za dostavljeni uzorak. Cevi
se isporucuju u duzinama od 150, 250, 500,
1000, 2000, 3000 mm. Obračun po metru
dužnom montirane mreže.
050 | m1 | 14 | x |  | = | 0
075 | m1 | 13 | x |  | = | 0
0110 | m1 | 13 | x |  | = | 0
3.06 Nabavka i ugradnja Viega Advantix ili sl. -odvod
za kupatilo 050 sa sigurnosnim eliminatorom
mirisa, sa zaptivnom prirubnicom, odvodni
kapacitet 0.45l/s, sa sifonom sa sigurnosnim
eliminatorom mirisa koji se može izvaditi (visina
vode 30mm), sa kružno i visinski podesivim
nasadnikom 100x100mm, sa rešetkom od
plemenitog čelika, klasa opterećenja K=300kg,
sa zaštitnim čepom, sa vertikalnim odvodnim
nastavkom.
50 | kom | 4 | x |  | = | 0
3.07 Nabavka i montaža ventilacionih glava od PP-a
tipa HL900NECO ili drugog proizvođača sličnih
karakteristika, za ventilaciju vertikala sa
protokom vazduha 37 l/s, mrežom protiv
insekata, masivnom gumenom membranom i
duplim zidom kučišta (termoizolacija). Obračun
po kom.
DN75 | kom | 2 | x |  | = | 0
UKUPNO III: | [5 empty] | 0
IV SANITARNI UREĐEJI
b.p. Pozicija_ _ | JM | Kol. |  | Cena |  | Iznos
4.01 Nabavka i montaža keramičkog konzolnog
umivaonika, sa stojećom baterijom. Umivaonik
za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i
mesinganim šrafovima preko podmetača od
gume. Postaviti stojeću jednoručnu bateriju za
toplu i hladnu vodu. Umivaonik povezati sa
odvodom hromiranirn sifonom prečnika 5''4" sa
rozetom, čepom i lancem. Umivaonik i opremu
naručiti po izboru investitora. U cenu ulaze
umivaonik, baterija i sifon. Obračun po komadu
umivaonika.
dimenzija 58x46 cm ili sl kom | kom | 2 | x |  | = | 0
dimenzija 48x36 cm ili sl kom | kom | 2 | x |  | = | 0
4.02 Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa
Simplon monoblok. Spoj WC šolje sa
kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i
odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%.
Solju preko gumenih podmetača pričvrstiti
mesinganim šrafovima. Keramički vodokotlić
postaviti preko šolje i sa vodovodnom mrežom
povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog
creva. Postaviti poklopac za solju od teške
plastične mase. Šolju i opremu naručiti po izboru
projektanta. U cenu ulaze šolja, ^Ddokotlić i
hromirano crevo. Obračun po komadu šolje,
komplet. | kom | 2 | x |  | = | 0
4.03 Nabavka i ugradnja dispanzera za toalet papir
UnionClean inox. Obračun po komadu
| kom | 2 | x |  | = | 0
4.04 Nabavka i ugradnja UnionClean wc četke sa
kutijom inox. Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
4.05 Nabavka i ugradnja dispanzera za ubruse
UnionClean inox. Obračun po komadu | kom | 3 | x |  | = | 0
4.06 Nabavka i ugradnja ogledala u sanitarnim
čvorovima. Ogledalo dimenzija 60x80cm,
kaširan na podlozi od medijapana. Ogledalo sa
brušenim ivicama. Medijapan sa farbanim rubom | kom | 4 | x |  | = | 0
debljine 12mm. Ogledalo postaviti iznad
umivaonika na visini od 135cm od poda.
Obračun po komadu.
4.07 Nabavka i ugradnja držača za tečni sapun
UnionClean inox. Obračun po komadu. | kom | 3 | x |  | = | 0
4.08 Nabavka i postavljanje kante za otpatke
UnionClean inox od 201. Obračun po komadu.
| kom | 4 | x |  | = | 0
4.09 Nabavka i montaža električnog bojlera,
zapremine 80 litara, po izboru projektanta. Uz
bojler isporučiti i postaviti sigurnosni ventil i
hromirane cevčice za povezivanje. Bojler
postaviti i povezati sa električnom energijom.
Obračun po komadu bojlera. | kom | 2 | x |  | = | 0
4.10 Nabavka i postavljanje plastičnog sifona za
sudoperu. Sifon Viega sa priključkom i za
mašinu za sudove. Obračun po komadu sifona. | kom | 1 | x |  | = | 0
4.11 Nabavka i ugradnja armature stojeće za
sudoperu za hladnu i toplu vodu. Obračun po
komadu slavine. | kom | 1 | x |  | = | 0
UKUPNO IV: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
I. HIDRANTSKA MREŽA: | [5 empty] | 0
II. VODOVOD: | [5 empty] | 0
III. KANALIZACIJA: | [5 empty] | 0
IV. SANITARNI UREĐAJI: | [5 empty] | 0
SVEGA RADOVA: | [5 empty] | 0

## dojava požara
Predmer I predračun za Automatsku dojavu požara
RB,R | naziv | kom | kom | Cena po komadu | Ukupno
1 | Nabavka, isporuka materijala, ugradnja, povezivanje i ispitivanje adresibilne protiv požarne centrale sadvepetlje petljom kapaciteta 250 elemenata po petlji sa izolatorom slična tipu SIMPO TELETEK ili slična sertifikovana po EN54- 2/4. Centrala treba da poseduje sledeće karakteristike : - LCD display sa 4*40karaktera - Mogućnost umrežavanja do 32 centrale ргеко RS485 ili mrežnog LAN modula - Direktno programiranje preko softvera -Centrala mora da poseduje mogućnost programiranja detektora pomoću opcija : auto addressing, self addressing, manual addressing. - Da poseduje 3 ulazna releja, 5 izlaza nadgledana, 4 progamabilna 15A@24VDC - Memorija logova minimum 10240 događaja - Podrška za više jezika - Predviđen prostor za dodatno napajanje 12v 18Ah - Sertifikovana po standardu EN54-2/4 - Podržava do 48 zona - Centrala mora da podržava TTE komunikacioni protokol - Isporučuje se u metalnom kućištu sive boje sa baterijama 12v, 33Ah | kom | 1 |  | 0
2 | RO metalna za smeštaj akumulatora 12V, 33Ah dimenzija 400x200x150 | kom | 1 |  | 0
3 | SensolRIS S130 je adresabilni optički detektor dizajniran za instalaciju na adresibilne protivpožarne alarmne sisteme koji podržavaju TTE komunikacijski protokol proizvođač "Teletek electronics" ili sličan sertifikovan po EN 54 -7.Detektor se napaja iz panela i može da se kontroliše putem komunikacijskog protokola. Detektor SensoIRIS T130 je kompatibilan sa protivpožarnom bazom B124. Led indikacija sa vidljivošću od 360 stepeni. Podesavanje osetljivosti preko panela visoka/ normalna/ srednja/ niska. Poseduje sertifikate EN54-7 EN54-17. Nabavka i ugradnja. | kom | 60 |  | 0
4 | SensoIRIS T110 je adresabilni toplotni detektor dizajniran za instalaciju na adresibilne protivpožarne alarmne sisteme koji podržavaju TTE komunikacijski protokol proizvođač "Teletek electronics" ili sličan sertifikovan po EN 54 -8.Detektor se napaja iz panela i može da se kontroliše putem komunikacijskog protokola. Detektor SensoIRIS T110 je kompatibilan sa protivpožarnom bazom B124. Led indikacija sa vidljivošću od 360 stepeni. Podesavanje osetljivosti ргеко panela visoka/ normalna/ srednja/ niska. Poseduje sertifikate EN54-5 EN54-17. Nabavka i ugradnja. | kom | 5 |  | 0
5 | SensolRIS MCP 150, je manuelni ručni javljač sa izolatorom ili sličan sertifikovan po EN 54 -7., dizajniran za instalaciju na adresibilne protivpožarne alarmne sisteme koji podržavaju TTE komunikacijski protokol. Detektor se napaja iz panela i može da se kontroliše putem komunikacijskog protokola.Poseduje sertifikate EN54-11 EN54-17. Nabavka i ugradnja. | kom | 11 |  | 0
6 | Model: Teletek SensoIRIS MIO04 SensoIRIS modul 0 ulaza/ 4 izlaza; ugraden IZOLATOR SensoIRIS MIO04 adresabilni modul sa 4 relejna izlaza, dizajniran za korišcenje u adresibilnim protivpožarnim sistemima, podržava TTE komunikacijski protokol. Modul kontroliše cetiri relejna izlaza. SensolRIS MI004 se параја iz panela i može da se kontroliše putem komunikacijskog protokola. Modul je u zasebnoj plasticnoj kutiji pogodnoj za zidnu instalaciju sa transparentnim poklopcem koji omogucava laku vizuelnu inspekciju.Poseduje sertifikate EN54.Nabavka i ugradnja. | kom | 3 |  | 0
7 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu BANSHEE: piezo, 112dB(A)na 1m, izbor 32 razlicita tona, radni napon od 9V do 30V, potrošnja 6mA do 30mA, zavisno od izabranog tona (proizvođač Hosiden Besson UK | kom | 9 |  | 0
8 | SensoIRIS B124 je standardna baza za adresibilne detektore -SensoIRIS T110, SensoIRIS T110IS, SensoIRIS S130, SensoIRIS S130IS, SensoIRIS M140, SensoIRIS M140IS.Nabavka i ugradnja. | kom | 65 |  | 0
9 | Nabavka, isporuka , ugradnja instalacionog kabla tipa JE-H(ST)H 2x2x0,8mm FE180/E90 za povezivanje sirena sa ugradnjom. Kabli postaviti na metalnim obujmicama na 30cm vatrootpornosti E80 ili ispod maltera uHF rebrastom crevu. Komplet sa ugradnjom | m | 180 |  | 0
10 | Vatrootporne obujmice sa anker šrafom tip 732 8 GTP, Odstojna obujmica, sa navojnim priključkom M6, 7-8mm, St, GTP + MMS-ST6X60, Vijak, šestougaoni SW 10 sa M6 navojem, 6x60mm, St, G OBO Beterman z asirene i izvršne funkcije | kom | 600 |  | 0
11 | Nabavka, isporuka, ugradnja instalacionog kabla tipa J-H(St)H 2x2x0.8mm. Za povezivanje javljača požara sa ugradnjom | m | 720 |  | 0
12 | Isporuka i postavljanje instalacionih krutih halogen free cevi icreva 016mm. Creva položiti na zid . Komplet sa ugradnjom | m | 720 |  | 0
13 | Nabavka, isporuka, ugradnja telefonskog prenosnika alarma za slanje dve nezavisne poruke centrale dojave požara na po 4 programirana telefonska broja,tipa TIGER 911 ili odgovarajuči GSM | kom | 1 |  | 0
14 | Puštanje u rad, koje obuhvata: - proveru ispravnosti izvedene instalacije, postavljenih i povezanih podnožja javljača i sirena, - programiranje centrale, funkc. ispitivanje i puštanje u rad, - obuku korisnika u rukovanju, - isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i atesti), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | kom | 1 |  | 0
15 | Sitan pomoćni instalacioni materijal, koji nije specificiran. | pauš | 1 |  | 0
16 | Energetski kabl N2HX 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale i izvršne funkcije. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 | m | 10 |  | 0
17 | Minijaturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" Schneider Electric C60N, 6A, 1P, lOkA, B. U cenu uračunati prateći montažni materijal za ugradnju u GRO. | kom | 1 |  | 0
| Premazivanje kablova i instalacije vatrootpornim premazom па prodorima instalacije kroz protivpožarne zidove vatrotpornosti def. GP ZOP-om | kom | 1 |  | 0
18 | Isprava o prvom konrolisanju instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara Izdata od akreditovanog kontrolnog tela - a na osnovu PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVUANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA 1 UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA 1INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA . | pauš | 1 |  | 0
19 | Мегепје karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu a, u skladu sa pravilknikom O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVUANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA 1 UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA1INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA1 to: -Otpornost uzemljenja - Otpornost izolacije između dojavnih i signalnih linija - Otpornost izolacije između dojavnih i sgnalnih linija i uzemljenja - Neprekidnost linije | pauš | 1 |  | 0
20 | Unošenje svih izmena i dopuna nastalih u toku izvođenja radova u jedan primerak projekta | pauš | 1 |  | 0
|  |  |  | Ukupno | 0