## OBRAZAC О PROIZVOĐAČIMA MATERIJALA I OPREME

| Redni broj [1] | Opis radova [2] | Materijal/oprema i zahtevani kriterijumi [3] | Proizvođači [4] | Model [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VII.1 | Sanacija podrumske betonske konstrukcije sistemskim penetratima proizvođača Schomburg ili ekvivalentno. Postupak i pozicije rada su sledeće: POZ 1. Za sanacije oštecenja u betonskoj podlozi (zidovi, pod), primeniti sistem gotovih , reparaturnih maltera ASOCRET BIS 5/40 sa min procentom skupljanja , min d=5mm odnosno max d=40mm (za vece zone reparacije max debljina po radnom koraku 20mm) sa predhodnom aplikacijom veze staro-novo ASOCRET-KS/HB koja ima ulogu i zaštite korozije eventualnih vidljivih dela armature. Armatura je neophodno ocistiti od korozije. Ukoliko se javi prodor vode izvršiti zaptivanje brzovezujucim malterom FIX-20-T. Takodje , ukoliko je potrebno fino nivelisanje kao završni sloj primenjuje se ASOCRET BIS 1/6 odnosno min d=1mm odnosno max d=6mm. POZ 2. Izrada holkera primenom reparatur maltera ASOCRETE BIS 5-40 sa predhodnom primenom ASOCRETE KS/HB kao vezu staro-novo, a nakon toga primeniti penetrat kao hidroizolacioni sloj AQUAFIN IC u dva ili tri radna koraka. POZ 3 Na celokupnoj povrsini armirano-betonske konstrukcije izvetsi hidroizolacioni sloj primenom penetrata AQUAFIN IC , u dva ili tri radna koraka sa predhodnom pripremom podloge pranjem , vodom pod pritiskom, ciscenjem i uklanjanjem slabo vezanih delova podloge (otvorene pore betona). Pripremljenu podlogu nakvasiti vodom i cetkom horizontalno naneti predhodno pripremljen material-penetrat AQUAFIN IC. Drugi sloj aplicirati kad je prvi sloj blago lepljiv. Obracun po m2 izrađene hidroizolacije. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: reparaturni malter: -čvrstoća na pritisak posle 28 dana ≥ 45 u skladu sa EN 12190 -modul elastičnosti na pritisak (GPa) posle 28 dana ≥ 20 u skladu sa EN 13412 -kapilarna apsorpcija (kg/m²·h0,5) EN 13057 : ≤ 0,5 Masa za zaštitu armature -Čvrstoća prionljivosti na beton (MC 0,40 tip podloge voda/cement odnos = 0,40) u skladu sa EN 1766 (MPa):≤ 2 Otpornost na koroziju: – 10 kondezacionih ciklusa u vodi; – 10 ciklusa u sumpor-dioksidu u skladu sa EN ISO 6988; – 5 dana u slanom rastvoru prema EN 60068-2-11 EN 15183 Hidroizolacioni sloj -koeficijent propustljiovosti vode (kg/m2·h0,5): EN 1062-1 W < 0,1 |  |  |
| VIII.1 | Nabavka, transport, isporuka i montaža mineralnog plafona "Armstrong Sahara dB Board" ili ekvivalentno ravnih ivica , dimenzija 600x600x19mm, reakcija na požar A2 – s1, d0, refleksija svetlosti 85% prema EN ISO 7724-2&3, koeficijent apsorpcije zvuka aw=0.60, zvučna izolacija Dncw=34 dB, vlagootpornost 95% RH.Paneli se postavljaju na originalnu noseću potkonstrukciju Armstrong Prelude 24XL visine 43mm, širine 24mm i minimalne nosivosti 10,5kg/m2 bele boje, koju čine glavni nosači dužine 3600mm i poprečni nosači dužine 1200 i 600mm. Pozicijom obuhvati i obodni L profil. Vezu sa monolitnim GK plafonom ostvariti preko glavnog T nosača u ravni. Visina spuštanja H=20cm , a H=60cm u novoprojektovanom aneksu.Plafonske ploče sadrže 45% recikliranog materijala. Glavni nosači se postavljaju na medjusobnom rastojanju od 1200mm i pričvrscuju se visilicama (dupla opruga sa žicom) na maksimalnom razmaku od 1200mm. Raspored lampi i mineralnih ploca prema projektu. Obračun po m² horizontalne projekcije sa podkonstrukcijom ." | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -dimenzije 600x600x19mm - reakcija na požar A2 – s1, d0, prema EN 13501-1 - koeficijent apsorpcije zvuka aw=0.60 u skladu sa EN ISO 354 &EN ISO 11654 - zvučna izolacija Dncw=34 dB u skladu sa EN ISO 10848-2 &EN ISO 717-1 - vlagootpornost 95% RH. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| VIII.2 | Nabavka, transport, isporuka i montaža metalnog spuštenog plafona Armstrong tip Orcal Clip-In BIOGUARD sa oborenom ivicom 3mm ili ekvivalentno . Ploče su dimenzija 600x600x33mm, od pocinkovanog čeličnog lima, sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom - BIOGUARD, bele boje (RAL 9010). Ploče se postavljaju na originalnu Armstrong skrivenu potkonstrukciju (Orcal 3000). Klasa čistoće je ISO 3 (Klasa 1 čistih soba). "U" nosači potkonstukcije se postavljalju na rastojanju 1500mm, "A" nosači se postavljaju na rastojanju od 600mm. Potkonstrukcija se kači pomoću nonius visilica. Visina spuštanja H=20cm. Pozicijom obavezno obuhvatiti i obodni profil , ''F'' ili tzv. "C" profil sa pripadajućim klipsnama za fiksiranje ukrojenih ploča. Obračun po m² sve komplet sa podkonstrukcijom i skelom | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -dimenzije 600x600x33mm, - od pocinkovanog čeličnog lima,sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom – BIOGUARD - koeficijent apsorpcije zvuka aw=0.60 u skladu sa EN ISO 354 &EN ISO 11654 -zvučna izolacija Dncw=35 dB u skladu sa EN ISO 10848-2 &EN ISO 717-1 - reakcija na požar A2 – s1, d0, prema EN 13501-1 - Klasa čistoće je ISO 3 (Klasa 1 čistih soba). Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| VIII.3 | Nabavka, transport, Isporuka i montaža mineralnog antibakterijskog spuštenog plafona Armstrong Bioguard Acoustic ili ekvivalentno, dimenzija 1200x600x17mm sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom (onemogućava razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i gljivica), apsorpcija zvuka αw=0,60(H), vlagootpornost RH95%, reakcija na požar A2 – s1, d0, refleksije svetlosti 87% prema EN ISO 7724-2&3. Plafonski paneli sadrže 45% recikliranog materijala. Bočne strane ploča su dodatno ojačane. Ploče se postavljaju na originalnu podkonstrukciju Armstrong Prelude 24XL, bele boje. Klasa čistoće je ISO 5 (Klasa 100 čistih soba). Pozicijom obuhvatiti i obodni profil 19x24. Visina spuštanja je H=20cm. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -dimenzija 1200x600x17mm, - sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom (onemogućava razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i gljivica), - apsorpcija zvuka αw=0,60(H), - vlagootpornost RH95% -reakcija na požar A2 – s1, d0, - refleksije svetlosti 87% prema EN ISO 7724-2&3, Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| VIII.4 | Nabavka, transport,Isporuka i montaža mineralnog antibakterijskog spuštenog plafona Armstrong SaniGuard, dimenzija 600x600x15mm sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom (onemogućava razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i gljivica), apsorpcija zvuka αw=0,95, vlagootpornost RH95%, reakcija na požar A2 – s1, d0, refleksije svetlosti 85% prema EN ISO 7724-2&3. Plafonski paneli sadrže 42-79% recikliranog materijala. Ploče se postavljaju na originalnu podkonstrukciju Armstrong Prelude 24XL, bele boje. Klasa čistoće je ISO 5 (Klasa 100 čistih soba). Pozicijom obuhvatiti i obodni profil 19x24. Visina spuštanja je H=20cm. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -dimenzije 600x600x15mm - sa zaštitnim antimikrobskim tretmanom (onemogućava razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i gljivica), - apsorpcija zvuka αw=0,95, prema EN ISO 11654 - zvučna izolacija Dncw=25 dB u skladu sa EN ISO 10848-2 &EN ISO 717-1 - vlagootpornost RH95%, - reakcija na požar A2 – s1, d0 u skladu sa EN 13501-1 - refleksije svetlosti 85% - Klasa čistoće je ISO 5 (Klasa 100 čistih soba) u skladu sa EN ISO 14644-1 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| VIII.10 | Nabavka, transport materijala i izrada Knauf obloge zidova i plafona za zaštitu od RÖ /jonizujućeg/ zračenja.Safeboard 2x1.25cm+Dijamant 1x1.25cm. Obloga zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od Knauf čeličnih pocinkovanih CW i UW profila (debljina lima 0,6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 4,00 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina obloge zida 65 mm. Obloga zida obostrano dvoslojna i to sa sa spoljašnje strane tvrdim gipsanim pločama Knauf DIAMANT tipa DFH2IR debljine 12,5 mm. i sa unutrašnje strane na profilima sa Knauf SAFEBOARD protivpožarnim pločama za zaštitu od RÖ /jonizujućeg/ zračenja debljine 12,5 mm. Izolacioni sloj od mineralne staklene vune debljine 50 mm Knauf Insulation TI 140. Zvučna zaštita min Rw=64 dB. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf zaptivni kit. Ispuna spojeva s Knauf Safeboard Spaschtel-om i Knauf Uniflott-om sa upotrebom Knauf papirne bandaž trake. Obračun po m2. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -Ploča za zaštitu od rengen/jonizirajućeg/ zračenja -tip DF -debljine 12,5mm -Obrada spojeva u kvalitetu Q2 -ispuna spojeva ploča sa upotrebom papirne bandaž trake ili odgovarajuće Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| IX.3 | Nabavka i postavljanje kamene vune debljine d=24cm, sa paropropusnom-vodonepropusnom folijom ispod. Kamenu vunu postaviti kao termoizolaciju ravnog neprohodnog krova ,po projektu, preko postojeće međuspratne konstrukcije, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun po m² postavljene izolacije. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK -Klasa reakcije na požar A1 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| IX.6 | Nabavka materijala, transport Izrada horizontalne hidroizolacije ravnog krova objekta elastičnom vodonepropusnom PVC membranom, tipa "SikaPlan 18G" d=1.8mm ili slično. Membrana je armirana poliesterskom mrežicom, otporna je na UV zračenje svetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj,povijena do venca zida atike. Obračun po m² urađene razvijene površine hodroizolacije , u svemu prema opisu, detaljima projektanta i propisima za ovu vrstu radova. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - Efektivna debljina 1,8 mm (-5 % / +10 %) (EN 1849-2) -Masa po jedinici površine 2,2 kg/m² (-5 % / +10 %) (EN 1849-2) -Otpornost na udar čvrsta podloga ≥ 500 mm 12691) -Otpornost na grad kruta podloga ≥ 27 m/s (EN 13583) -Prekidna sila longitudinalno (md)1) ≥ 1000 N/50 mm transverzalno (cmd)2) ≥ 900 N/50 mm (EN 12311-2) 1) -Prekidno izduženje longitudinalno (md)1) ≥ 15 % transverzalno (cmd)2) ≥ 15 % (EN 12311-2) 1) -Otpornost spoja prema cepanju longitudinalno (md)1) ≥ 150 N transverzalno (cmd)2) ≥ 150 N (EN 12310-2) 1) -Otpornost na izlaganje UV zracima Ispunjava zahteve (> 5000 h / stepen 0) (EN 1297) -Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ = 20 000 (EN 1931) -Vodonepropusnost Ispunjava zahteve (EN 1928) Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| IX.7 XII.3 | Nabavka materijala, transport i postavljanje aktivne Parne brane tipa Homeseal LDS 200 ili ekvivalentno. Visoko paroodbojna parna brana sa reflektujućim aluminiziranim slojem koji reflektuje toplotu nazad u unutrašnji prostor i na taj način štedi energiju za grejanje. Preko spoljne difuzne folije može biti odvedena veća količina vodene pare pre nego što može proći kroz parnu branu. Na taj način se sprečava kondenzacija unutar krovne konstrukcije i zidne obloge i omogućava puna funkcija Homeseal LDS sistema. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -Reakcija na požar EN 13501-1 klasa E -Paropropusnost, Sd vrednost (EN ISO 12572 200m(+-60) -Temperaturna otpornost od-40°C do +80°C Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| X.1 | Nabavka i transport materijala i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, klase habanja P (po EN 600 i 660) ,sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), težine do 2800g/m², klase 34-43, otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X23m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekološkim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 10 cm. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "TARKETT - Optima" ili slično. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.Podna obloga se postavlja na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlažnost 2% CCM metod). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod specijalnim disperzivnim ekološkim lepkom za vinilne podne obloge sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi "TARKETT - IQ Optima" ili ekvivalentan proizvod drugog proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list/ateste/sertifikate kao dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu, kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne sredine). Obračun po m² izvedene površine poda sa obračunatim holkerima (razvijena površina). | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - debljine 2 mm, - Otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), - Težine do 2800g/m², -Klase 34-43, -otpornost na klizanje u skaldu sa DIN 51130/BGR181 R9. -Anti bakterijska otpornost (E-coli, - S.aures – MRSA) u skladu sa ISO 22196 ≥99% -Otpornost na hemijska sredstava u skladu sa EN ISO 26987 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: - tehnički list/ateste/sertifikate kao dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu, kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne sredine. |  |  |
| XI.1 | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, I klase, domaće proizvodnje, u sanitarnim čvorovima,ostavama i garderobama po projektu, po sistemu fuga na fugu (zatvorena fuga) na sloju adekvatnog fleksibilnog lepka za keramiku tipa Rofix 650 ili sl.., a lepak ravnomerno rasporediti sa nazubljenim gletarom (potrošnja ~1,5 kg/m2). Keramičke pločice čvrsto utisnuti tako da lepak u potpunosti prione uz čitavu donju površinu pločice. Svež neočvrsli lepak koji ostane na pločicama odmah ukloniti pomoću čiste krpe. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiće 3mm(+/-1mm), fuga u boji pločica ili po izboru projektanata. Ivični ugaoni završeci brušenim V2A - ugaonim zaštitnim profilima. Fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. U cenu radova uračunati prelazne, ugaone i dilatacione lajsne na mestima koje odredi nadzor. U cenu uračunati izradu sokle od keramike h=10cm po obimu na delovima na kojima nema zidne obloge od keramike. Dimenzije i boja pločica po naknadnom odabiru projektanta.. Obračun po m² ugrađenih keramičkih pločica sa fugovanjem, u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Sve mere proveriti na licu mesta. Napomena: Pre izvođenja radova sav postojeći inventar ukloniti iz prostorija u kojima se izvode radovi, a nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje.. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -I klasa keramičkih pločica -domaća proizvodnja -Lepak za pločice po standardu EN12004-1:2017 -prijanjanje >1H/mm² Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| XI.3 | Nabavka, transport i postavljanje podnih granitnih neklizajućih keramičkih pločica, I klase, otpornih na klizanje R9, sa pripadajućom soklom h=10cm, I klase u hodnicima i stepeništima, dimenzija i u dezenu po izboru projektanta, na sloju lepka. Za debljinu fuga koristiti plastične krstiće, a fugovanje vršiti fug masom u boji po izboru projektanta. Obračun po m² postavljenih pločica sa fugovanjem. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - I klasa -Otpornost na klizanje R9 - otpornost na habanje PEI 5 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| XII.1 | Nabavka materijala, transport i izrada ulaznih dvokrilnih automatskih vrata izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom. Jedno krilo funkcioniše stalno (prema crtežu), dok je drugo uštopovano i otvara se po potrebi. Ugradnja prema uputstvima RAL Asocijacije za osiguranje kvaliteta prozora i vrata (RAL Gütegemeinschaft Fenster und Türen e. V.)". Aluminijumski profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji "Anthrazitgrau" RAL 7016. Ulazna automatska vrata se pri nestanku struje mogu ručno pokretati u pravcu automatskog otvaranja (otvarati i zatvarati). Mehanizam prenosnika (pogonska jedinica -reduktor) nije samo-kočiv. Automatika ima opciju panik tastera tako da se pri aktiviranju panik tastera ili protivpožarne centrale vrata otvore i ostaju u otvorenom položaju. Vrata imaju i sopstveno (baterijsko 24V) napajanje, tako da vrata izvrše funkciju otvaranja i bez napajanja 220V iz mreže. Vrata su ostakljena trostrukim paket staklom (unutrašnje niskoemisiono) punjenog argonom, Ug=1,1W/m2//K ili manji. Okov sistemski, sa odgovarajućim sertifikatima (minimum 10.000 uzastopnih otvaranja), guma za zaptivanje trostruka EPDM guma. Opšivni elementi, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Otvaranje prema šemi. Garancija na ugrađenu poziciju 5 godina. Svi profili i staklo treba da ispunjavaju propisane statičke zahteve. Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. Obračun po komadu. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - relativna vlažnost (bez kondenzacije) max 95% -minimalna potrošnja struje (max 300W) - sopstveno (baterijsko 24V) napajanje -automat u skladu sa standardima EN 16500, EN 60335-2-103, EN 1634-1 -klasa zaštite IP20 -Ug=1,1W/m2//K ili manji Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima |  |  |
| XIII.2 | Nabavka, transport i postavljanje ploča termička izolacija u sistemu ventilisane fasade kamenom vunom sa apliciranim staklenim voalom tipa Rockwool Airrock ND FB1 , ili ekvivalentno, debljine: d=12cm i d=13cm. ROCKWOOL Airrock ND FB1 su izolacione ploče od kamene vune velike gustine kaširane s jedne strane staklenim voalom za zvučnu, toplotnu i protivpožarnu izolaciju. Stakleni voal štiti površinu ploče kamene vune od abrazije uzrokovane snažnim strujanjem vazduha. Vuna je za zid pričvršćena odgovarajućim tiplovima za kamenu vunu. Tehnički parametri Rockwool kamene vune: Reakcija na požar A1 prema evropskoj normi EN 13501-1 Deklarisana toplotna provodljivost λD = 0,035 W/mK prema evropskoj normi EN 12667 Kratkotrajna vodoupojnost ≤ 1,0 kg/m2 prema evropskoj normi EN 1609 Dugotrajna vodoupojnost ≤ 3,0 kg/m2 prema evropskoj normi EN 12087 Paropropustnost μ = 1, prema evropskoj normi EN 12086 Tačka topljenja Tt > 1000 °C , prema normi DIN 4102. U okviru pozicije postaviti i polietilensku foliju ka unutra, a u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -Reakcija na požar A1 u skladu sa EN 13501-1 -Deklarisana toplotna provodljivost λD = 0,035 W/mK u skladu sa EN 12667 -Kratkotrajna vodoupojnost ≤ 1,0 kg/m2 u skladu sa EN 1609 -Dugotrajna vodoupojnost ≤ 3,0 kg/m2 u skladu sa EN 12087 -Paropropustnost μ = 1, u skladu sa EN 12086 -Tačka topljenja Tt > 1000 °C , u skladu sa DIN 4102 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| XVI.1 XVI 4 | Nabavka materijala, gletovanje, bojenje zidova antibakterijskom akrilnom bojom. Gletovanje unutrašnjih zidova i stubova Röfix PF 960 polifix na bazi kreča, PH vrednost oko 12, ekvivalent ili boljih karekteristika . Sve površine prešpahtlati, otprašiti, naneti osnovnu podlogu, a zatim gletovati. Gletovati krečnom glet masom u dve ruke. Sve površine fino prebrusiti, otprašiti naneti osnovnu podlogu, pa gletovati drugi put. Bojenje zidova disperzivnim bojama u boji po izboru projektanta, obrada unutrašnjih površina antibakterijskom bojom - Röfix PI 323 Vital Color, gustinom 1,6kg/L, VOC kod /IIA(a)75(2007)30(2010)30, otporna na mokro zaribavanje Klasa 2, 7 m² (EN 13300 ) ekvivalent ili boljih karekteristika, u tonu po izboru projektanta i Investitora. Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova. 1 NAPOMENA: Otvori površine do 3m² se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. Kod otvora površine 3-5m² odbija se površina preko 3m² i njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. Sve mere uzeti na licu mesta. 2 NAPOMENA: Sav postojeći inventar demontirati sa zidova i skladištiti na bezbednom mestu radi ponovnog vraćanja u prvobitno stanje, elemente koje nije moguće demontirati (table, klime itd.) zaštititi od prašine i kvašenja. . | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: - Reakcija na požar Klasa A1 u skladu sa EN 998-1 - Paropropustljivost µ ≤ 20 - Čvrstoća prianjanja ≥ 0,1 N/mm² - Toplotna provodljivost, λ10,suvo,mat ≤ 0,43 W/(m K) za P=50%λ10,suvo,mat ≤ 0,49 W/(m K) za P=90% - antibakterijska akrilna boja otporna na otporna na plesni (aspergilus flavus) postandardu SIST EN 15457, a bakterijska otpornost (stphiluococcus Aureus, MRSA I eschericia coli) prema ISO 22196. -paropropusnost koeficijent μ<3000 u skladu sa EN ISO 7783-2 -zaštite okoline i osiguravanja zaštite I zdravlja pri radu u skladu sa ISO 14001 Klasa 1 za smanjenje debljine premaza za ciklus od 200 vlažnog otiranja po standard SRPS EN 13300 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: -tehnički list proizvoda ( u tehničkim listovima naglasiti tražene karakteristike ) |  |  |
| XIV.5 | Izrada i postavljanje jednokrilnih čeličnih protivpožarnih vrata, otpornih na požar 90min, sa kompletnom opremom i atestima za ovu vrstu vrata, sa zaptivkama na ivicama panela za sprečavanje prodora dima i plamena, sa termoekspandirajućom PP trakom, sa tasterom za urgentno zatvaranje vrata amortizerom za postepeno zatvaranje vrata, i zaštitnom oblogom aluminijumskim orebrenim limom celom visinom štoka, s opcijom dnevnog otvaranja i zatvaranja vrata. Otvaranje vrata obostrano je rukohvatom crne boje. Krila obostrano obložiti čeličnim limom debljine d=1,5mm, u RAL 9004. Konstrukciju, ispunu vrata i okov izraditi prema opisu proizvođača da se obezbedi zahtevana vatrootpornost. Oko šarki i štokova na spojevima sa zidovima prelaz obraditi akrilnim silikonom. Magnetni kontakt: Potrebno je da iznad vrata postoji trasa slabe struje. Iznad stranice vrata ka kojoj se vrata zatvaraju predvideti bužir fi 20mm. Izlaz bužira 100mm iznad gornje spoljne kote vrata. Ukopan bužir se vodi vertikalno do trase slabe struje. Vrata moraju imati izveštaj o ispitivanju za vrata otporna prema požaru izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. Pre početka radova sve mere proveriti na licu mesta. Eventualne potrebne korekcije usaglasiti sa odgovornim projektantom. Obračun po komadu vrata. | Minimalne karakteristike koje mora da budu ispunjene: -Protivpožarna otpornost F90 Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristima dostaviti: - izveštaj o ispitivanju za vrata otporna prema požaru izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. |  |  |
| ЕLEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 4.3.7 | * Modularna LED ugradna svetiljka sa optičkim sočivima. Ukupna snaga sistema 20W, sa LED konvertorom Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 85% početne vrednosti. Efikasnost svetiljke 136lm/W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetla 4000K. Pruža širok snop ravnomerno raspoređene svetlosti. Kontrola svetlosti putem kvadratne mreže za optičku distribuciju svetlosti bez sjaja sa UGR <16 i L65 <1000 cd/m² prema EN 12464 2011 niska osetljivost na prljavštinu i jednostavno čišćenje. Osvetljenje sa spoljnim električnim priključkom. Kućište od čeličnog lima u beloj boji. Sa provodnicima bez halogena. Težina 4,14 kg. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Ukupna snaga sistema 20W, sa LED konvertorom Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 85% početne vrednosti. Efikasnost svetiljke 136lm/W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetla 4000K. Kontrola svetlosti putem kvadratne mreže za optičku distribuciju svetlosti bez sjaja sa UGR <16 i L65 <1000 cd/m² prema EN 12464 2011. Osvetljenje sa spoljnim električnim priključkom. Kućište od čeličnog lima u beloj boji. Sa provodnicima bez halogena. Težina 4,14 kg. |  |  |
| 4.3.14 | * Modularna LED ugradna svetiljka sa optičkim konvertorom. Ima životni vek 5000 h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 85% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3 , efikasnost svetiljke 135 lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetla 4000K. Pruža širok snop ravnomerno raspoređene svetlosti. Kontrola svetlosti putem kvadratne mreže za optičku distribuciju svetlosti bez sjaja sa UGR <19 i L65 <3000 cd / m² prema EN 12464 2011 niska osetljivost na prljavštinu i jednostavno čišćenje. Osvetljenje sa spoljnim električnim priključkom. Instalacija svetiljke sa vidljivim rešetkama. Kućište od čeličnog lima u beloj boji. Sa bezhalogenim provodnicima. Težina 4,34kg. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Modularna LED ugradna svetiljka sa optičkim konvertorom. Ima životni vek 5000 h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 85% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3 , efikasnost svetiljke 135 lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetla 4000K. Kontrola svetlosti putem kvadratne mreže za optičku distribuciju svetlosti bez sjaja sa UGR <19 i L65 <3000 cd / m² prema EN 12464 2011. Instalacija svetiljke sa vidljivim rešetkama. Kućište od čeličnog lima u beloj boji. Sa bezhalogenim provodnicima. Težina 4,34kg. |  |  |
| 4.3.15 | * LED svetiljka, otporna na vlagu sa IP66 zaštitom.. Ukupna snaga sistema 31W, sa LED konvertorom patentiran InvisiClick za montažu i otvaranje poklopca. Poklopac i osnovni difuzor izrađeni su od polikarbonata otpornog na udarce, na temperaturu i UV zrake. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 148lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetlosti 4000K. Montaža preko V2A standardnih opružnih spojnica na plafone, zidove. 5-polni priključak. Pogodno za ožičenje pomoću H05VV ili NIM kabla (10A). Temperatura okoline -25°C do + 33°C. Odobreno za unutrašnju upotrebu sa vertikalnom ili horizontalnom ugradnjom na zid. Za upotrebu u okruženjima gde se može očekivati taloženje provodljive prašine na svetiljku (EN 60598-2-24). Provodnici bez halogena i bez silikona. Težina 2,31 kg. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. LED svetiljka, otporna na vlagu sa IP66 zaštitom.. Ukupna snaga sistema 31W, sa LED konvertorom patentiran InvisiClick za montažu i otvaranje poklopca. Poklopac i osnovni difuzor izrađeni su od polikarbonata otpornog na udarce, na temperaturu i UV zrake. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 148lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra>80, boja svetlosti 4000K. Montaža preko V2A standardnih opružnih spojnica na plafone, zidove. 5-polni priključak. Pogodno za ožičenje pomoću H05VV ili NIM kabla (10A). Temperatura okoline -25°C do + 33°C. Odobreno za unutrašnju upotrebu sa vertikalnom ili horizontalnom ugradnjom na zid. Za upotrebu u okruženjima gde se može očekivati taloženje provodljive prašine na svetiljku (EN 60598-2-24). Provodnici bez halogena i bez silikona. Težina 2,31 kg. |  |  |
| 4.3.17 | * Četvrtasta svetiljka za ciste prostorije CLEAN ADVANCED ukupne snage sistema 56,2W LED, predvidjena svetiljka za DALI kontrolu (samo DALI) sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 108 lm/ V, Ra> 90, boja svetla 4000K. Kućište od lima u beloj boji, obloženo (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva za čišćenje i materijale). Sertifikovano po EN ISO 14644-1 - čista soba klase 3 do 9 (Fraunhofer Institut za proizvodni inženjering i automatizaciju). Specijalna mikropiramidna teksturirana optika (MPO) osigurava homogen izgled istovremeno garantujući potrebnu kontrolu odsjaja (UGR <19). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim ESG panelom od 4mm, sa unutrašnjim hvataljkama. Montira se na 4 tačke pričvršćivanjem pomoću kompleta za podešavanje nivoa. Preporučena temperatura okoline -20°C do + 30°C Provodnici bez halogena i silikona. Modul 600 Dimenzije preseka plafona 584x577x136 mm težina 12kg. Stepen zaštite IP65. (Plafonska strana IP54) | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Četvrtasta svetiljka za ciste prostorije CLEAN ADVANCED ukupne snage sistema 56,2W LED, predvidjena svetiljka za DALI kontrolu (samo DALI) sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 108 lm/ V, Ra> 90, boja svetla 4000K. Kućište od lima u beloj boji, obloženo (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva za čišćenje i materijale). Sertifikovano po EN ISO 14644-1 - čista soba klase 3 do 9. Specijalna mikropiramidna teksturirana optika (MPO) osigurava homogen izgled istovremeno garantujući potrebnu kontrolu odsjaja (UGR <19). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim ESG panelom od 4mm, sa unutrašnjim hvataljkama. Montira se na 4 tačke pričvršćivanjem pomoću kompleta za podešavanje nivoa. Preporučena temperatura okoline -20°C do + 30°C Provodnici bez halogena i silikona. Modul 600 Dimenzije preseka plafona 584x577x136 mm težina 12kg. Stepen zaštite IP65. (Plafonska strana IP54) |  |  |
| 4.3.18 | * Ugradna svetiljka za čiste prostorije CLEAN CLASSIC ukupna snaga sistema 49,2W LED, predviđena za DALI kontrolu sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Početni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 103lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra> 90, boja svetla 4000 K. Čelično ugradno kućište od lima, belo, (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva i materijale za čišćenje). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim 3 mm PMMA panelom za difuzor, sa opružnom kopčom. Provodnici bez halogena i silikona. Temperatura okoline -20°C do + 40°C težina 6,1 kg. Stepen zaštite IP54 (plafonska strana IP20). | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Ugradna svetiljka za čiste prostorije CLEAN CLASSIC ukupna snaga sistema 49,2W LED, predviđena za DALI kontrolu sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Početni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 103lm/ W. Indeks reprodukcije boja Ra> 90, boja svetla 4000 K. Čelično ugradno kućište od lima, belo, (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva i materijale za čišćenje). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim 3 mm PMMA panelom za difuzor, sa opružnom kopčom. Provodnici bez halogena i silikona. Temperatura okoline -20°C do + 40°C težina 6,1 kg. Stepen zaštite IP54 (plafonska strana IP20). |  |  |
| 4.3.18 | * Četvrtasta svetiljka za ciste prostorije CLEAN II Supreme ukupne snage sistema 36,9W LED, predvidjena svetiljka za DALI kontrolu (samo DALI) sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 124 lm/W, Ra> 80, boja svetla 4000K. Kućište od lima u beloj boji, obloženo (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva za čišćenje i materijale). Sertifikovano po EN ISO 14644-1 - čista soba klase 3 do 9 (Fraunhofer Institut za proizvodni inženjering i automatizaciju). Specijalna mikropiramidna teksturirana optika (MPO) osigurava homogen izgled istovremeno garantujući potrebnu kontrolu odsjaja (UGR <19). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim ESG panelom od 4mm, sa unutrašnjim hvataljkama. Montira se na 4 tačke pričvršćivanjem pomoću kompleta za podešavanje nivoa. Preporučena temperatura okoline -20°C do + 30°C Provodnici bez halogena i silikona. Modul 600 Dimenzije preseka plafona 584x577x136 mm težina 12kg. Stepen zaštite IP65. (Plafonska strana IP54) | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Četvrtasta svetiljka za ciste prostorije CLEAN II Supreme ukupne snage sistema 36,9W LED, predvidjena svetiljka za DALI kontrolu (samo DALI) sa LED konvertorom. Ima životni vek 50000h pre nego što se svetlosni fluks smanji na 90% početne vrednosti. Pocetni MacAdam klase 3. Efikasnost svetiljke 124 lm/W, Ra> 80, boja svetla 4000K. Kućište od lima u beloj boji, obloženo (otporno na isparenja ulja, hemijska isparenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje - uvek pre upotrebe proverite uputstva za čišćenje i materijale). Sertifikovano po EN ISO 14644-1 - čista soba klase 3 do 9. Specijalna mikropiramidna teksturirana optika (MPO) osigurava homogen izgled istovremeno garantujući potrebnu kontrolu odsjaja (UGR <19). Poklopac od inoks aluminijumskog dela opremljen ugrađenim ESG panelom od 4mm, sa unutrašnjim hvataljkama. Montira se na 4 tačke pričvršćivanjem pomoću kompleta za podešavanje nivoa. Preporučena temperatura okoline -20°C do + 30°C Provodnici bez halogena i silikona. Modul 600 Dimenzije preseka plafona 584x577x136 mm težina 12kg. Stepen zaštite IP65. (Plafonska strana IP54) |  |  |
|  | UPS |  |  |  |
| 13.1 | Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja tipa: "TRIMOD HE15kVA" proizvođača: "Legrand" ili ekvivalentno kat.br. 3 104 07. UPS uređaj je sa sledećim karakteristikama: - nominana snaga 15kVA/15kW - tehnologija: ON line - modularni orman, pribliznih dimenzija (414x1650x628)mm - 361kg - ulaz/izlaz: 1-1/1-3/3-1/3-3 - procenjeno back-up vreme 30minuta pri snazi 8,4kW - u saglasnosti sa EN62040-1, EN62040-2, EN 62040-3 i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.) po potrebi. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. - nominana snaga 15kVA/15kW - tehnologija: ON line - modularni orman, pribliznih dimenzija (414x1650x628)mm - 361kg - ulaz/izlaz: 1-1/1-3/3-1/3-3 - procenjeno back-up vreme 30minuta pri snazi 8,4kW - u saglasnosti sa EN62040-1, EN62040-2, EN 62040-3 |  |  |
| MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| I.1 | Čelični panelni radijatori specijalne konstrukcije proizvođača "KERMI" Nemačka tip: therm-x2 - K – Hygiene, model 20 ili ekvivalentno, sa 4 (četiri) bočna priključka dimenzije R1/2", u kompletu sa nosačima i konzolama za montažu na zid. Dimenzije radijatora visina radijatora h=600 (20) 400 x 600,(20) 500 x 600,(20) 600 x 600,(20) 700 x 600,(20) 800 x 600,(20) 900 x 600,(20) 1000 x 600,(20) 1100 x 600,(20) 1200 x 600,(20) 1300 x 600,(20) 1400 x 600,(20) 1600 x 600 visina radijatora h=900 (20) 400 x 900,(20) 500 x 900,(20) 600 x 900,(20) 700 x 900,(20) 800 x 900,(20) 900 x 900,(20) 1000 x 900,(20) 1100 x 900,(20) 1200 x 900,(20) 1300 x 900,(20) 1400 x 900,(20) 1600 x 900 | Dostaviti tehničke listove kao dokaz traženih karakteristika. Sertifikat o higijenik izvedbi. Dimenzije radijatora visina radijatora h=600 (20) 400 x 600,(20) 500 x 600,(20) 600 x 600,(20) 700 x 600,(20) 800 x 600,(20) 900 x 600,(20) 1000 x 600,(20) 1100 x 600,(20) 1200 x 600,(20) 1300 x 600,(20) 1400 x 600,(20) 1600 x 600 visina radijatora h=900 (20) 400 x 900,(20) 500 x 900,(20) 600 x 900,(20) 700 x 900,(20) 800 x 900,(20) 900 x 900,(20) 1000 x 900,(20) 1100 x 900,(20) 1200 x 900,(20) 1300 x 900,(20) 1400 x 900,(20) 1600 x 900 |  |  |
| II.1 | Kompaktne spoljašnje VRF jedinice MiNi SMMS - e: proizvođač Toshiba, MCY-MHP0404HS8-E ili ekvivalentno. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Kompaktne spoljašnje VRF jedinice MiNi SMMS - e: proizvođač Toshiba, MCY-MHP0404HS8-E- |  |  |
| II.2 | Toplotne pumpe spoljašnje VRF inverterske jedinice, proizvođač Toshiba, MMY-SAP0806HT8P-E, MMY-SAP1006HT8P-E,MMY-SAP1206HT8P-E ili ekvivalentno. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Toplotne pumpe spoljašnje VRF inverterske jedinice, proizvođač Toshiba, MMY-SAP0806HT8P-E, MMY-SAP1006HT8P-E,MMY-SAP1206HT8P-E. |  |  |
| II.3 | Kasetne 2-smerne unutrašnje jedinice za VRF proizvođač Toshiba, MMU-AP0072WH1, ili ekvivalentno. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Kasetne 2-smerne unutrašnje jedinice za VRF proizvođač Toshiba,MMU-AP0072WH1. |  |  |
| II.6 | Kasetne 4-smerne unutrašnje jedinice (60x60) za VRF proizvođač Toshiba, MMU-AP0057MH-E, MMU-AP0077MH-E, MMU-AP0097MH-E, MMU-AP0127MH-E, MMU-AP0187MH-E ili ekvivalentno. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Kasetne 4-smerne unutrašnje jedinice (60x60) za VRF proizvođač Toshiba, MMU-AP0057MH-E, MMU-AP0077MH-E, MMU-AP0097MH-E, MMU-AP0127MH-E, MMU-AP0187MH-E. |  |  |
| III.1 | Ventilaciona komore u spratnoj izvedbi, za higijensku unutrašnju ugradnju, proizvod "Klima oprema" ili ekvivalentno, sledećih tehničkih karakteristika: Tip: KEK 5-M-DU50S-H Ubacni vazduh: Protok vazduha: 4.450 m3/h Vrećasti filter s predfiltrom: Panelni filter Class ISO16890 Tip: KA 40-98mm G4 Vrećasti filter Class ISO16890 Tip: FV 85-535mm F7 Pločasti rekuperator Napajanje [m3/h] 4,450 Pad pritiska [Pa] 292 Ulaz [°C] -18.00 Vlažnost [%] 90.0, Izlazi [°C] 2.80 Vlažnost [%] 17.0 S by-pass-om širine [mm] H5 max. Brz.vazduha bypass [m/s] 12.36 m/s Odsis [m3/h] 4,230 Pad pritiska [Pa] 196 Ulaz [°C] 20.00 Vlažnost [%] 50.0 Izlazi [°C] 4.10 Vlažnost [%] 96.0, Povrat toplote [kW] 30.94 Kada K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' By-pass demper, Vrsta pogona: Polugom, Tip SER100ALBP45, Okvir Aluminijum Eliminator kapljica, PSG33 /R Okvir Nerđajući čelik AISI 304 Lamele PPTV Regulacioni demper, Tip SER100AL02RD, Vrsta pogona Polugom Grejač Protok vazduha [m3/h] 4,450 Gustina [kg/m3] 1.20, Brzina vazduha [m/s] 2.06, Vazduh ulaz [°C] 2.80 Vazduh izlaz [°C] 30.00, Pad pritiska na str.vazduha [Pa] 26, Učinak [kW] 40.69, Medij Voda, Protok medija [l/s] 0.5, Brzina medija [m/s] 0.51, Temp. Medija - u/ Temp. Medija - izlaz [°C] 80.00 / 60.00, Pad pritiska na str.medija [kPa] 9.03, Sadržaj medija [l] 6.500 Hladnjak Direktni isparivač, Protok vazduha [m3/h] 4,450, Brzina vazduha [m/s] 2.18, Gustina [kg/m3] 1.20 Vazduh ulaz [°C] 33.00 Vlažnost [%] 35.0, Vazduh izlaz [°C] 18.00 Vlažnost [%] 77.9, Pad pritiska na str.vazduha [ 124 wet, Uk. učinak [kW] 26.69, Osetni učin [kW] 22.69 SHR 0.85, Medij R410A, Temp. isparavanja [°C] 8.00, Pregrejanje [°C] 10.00, Br. rashl. krugova 1 , Sadržaj medija [l] 12.800 Kada, K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' Eliminator kapljica, PSG33 /R Okvir Nerđajući čelik AISI 304 Lamele PPTV Grejač Protok vazduha [m3/h] 4,450 Gustina [kg/m3] 1.20, Brzina vazduha [m/s] 2.06, Vazduh ulaz [°C] 18.00, Vazduh izlaz [°C] 24.00, Pad pritiska na str.vazduha [ 14, Učinak [kW] 9.14, Medij Voda, Protok medija [l/s] 0.1100, Temp. Medija - u/ Temp. Medija - izlaz [° 80.00 / 60.00, Pad pritiska na str.medija [kPa] 7.78 ,Sadržaj medija [l] 3.800 Parni ovlaživač Materijal * INOX/INOX/INOX, Tip UR080HL004-4xDP085D40R0-2xUEKY40X400 Vazduh ulaz [°C] 30.00 Vlaga - ulaz [%] 3.0 Nazivna snaga [kW] 60.000, Vazduh izlaz [°C] 30.00 Vlaga - izlaz [%] 50.0 Nazivna struja [A] 86.60,Učinak ovlaživnja [kg/h] 67.03 Kada K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' Ventilator bez spiralnog kućišta "Pl, Ventilator 130594/0Z01 ER40C-2DN.G7.1R, Protok vazduha [m3/h] 4450, Eksterni pad pritiska [Pa] 800, Frekventni pretvarač, Napajanje 3x400 V / 50 Hz Zaštita IP54, Tip FC-5,5 Maks. snaga motora [kW] 5.500 Nazivna struja [A] 13.00, Prigušivač zvuka Model PZ 2, Tip kulise 915-800-200 Vrećasti filter, Class ISO16890 ePM1 80%, Tip FV 95-535mm F9 Odsisni vazduh Filter, Vrećasti filter Class ISO16890 ePM2.5 65%, Tip FV 85-535mm F7 Prigušivač zvuka, Model PZ 2, Tip kulise 915-800-200 Ventilator bez spiralnog kućišta "Pl Ventilator 130596/0Z01 ER35C-2DN.D7.1R, Protok vazduha [m3/h] 4230, Eksterni pad pritiska [Pa] 400, Motor ZAH-IE2-50Hz-90-2-2.2, Zaštita IP55 Frekventni pretvarač Napajanje 3x400 V / 50 Hz Zaštita IP54 Tip FC-2,2 Maks. snaga motora [kW] 2.200 Nazivna struja [A] 5.60 Regulacijski demper "Tip SER100AL02RD Vrsta pogona Polugom" Orijentaciona težina klima komore je 2000 kg | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Tip: KEK 5-M-DU50S-H Ubacni vazduh: Protok vazduha: 4.450 m3/h Vrećasti filter s predfiltrom: Panelni filter Class ISO16890 Tip: KA 40-98mm G4 Vrećasti filter Class ISO16890 Tip: FV 85-535mm F7 Pločasti rekuperator Napajanje [m3/h] 4,450 Pad pritiska [Pa] 292 Ulaz [°C] -18.00 Vlažnost [%] 90.0, Izlazi [°C] 2.80 Vlažnost [%] 17.0 S by-pass-om širine [mm] H5 max. Brz.vazduha bypass [m/s] 12.36 m/s Odsis [m3/h] 4,230 Pad pritiska [Pa] 196 Ulaz [°C] 20.00 Vlažnost [%] 50.0 Izlazi [°C] 4.10 Vlažnost [%] 96.0, Povrat toplote [kW] 30.94 Kada K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' By-pass demper, Vrsta pogona: Polugom, Tip SER100ALBP45, Okvir Aluminijum Eliminator kapljica, PSG33 /R Okvir Nerđajući čelik AISI 304 Lamele PPTV Regulacioni demper, Tip SER100AL02RD, Vrsta pogona Polugom Grejač Protok vazduha [m3/h] 4,450 Gustina [kg/m3] 1.20, Brzina vazduha [m/s] 2.06, Vazduh ulaz [°C] 2.80 Vazduh izlaz [°C] 30.00, Pad pritiska na str.vazduha [Pa] 26, Učinak [kW] 40.69, Medij Voda, Protok medija [l/s] 0.5, Brzina medija [m/s] 0.51, Temp. Medija - u/ Temp. Medija - izlaz [°C] 80.00 / 60.00, Pad pritiska na str.medija [kPa] 9.03, Sadržaj medija [l] 6.500 Hladnjak Direktni isparivač, Protok vazduha [m3/h] 4,450, Brzina vazduha [m/s] 2.18, Gustina [kg/m3] 1.20 Vazduh ulaz [°C] 33.00 Vlažnost [%] 35.0, Vazduh izlaz [°C] 18.00 Vlažnost [%] 77.9, Pad pritiska na str.vazduha [ 124 wet, Uk. učinak [kW] 26.69, Osetni učin [kW] 22.69 SHR 0.85, Medij R410A, Temp. isparavanja [°C] 8.00, Pregrejanje [°C] 10.00, Br. rashl. krugova 1 , Sadržaj medija [l] 12.800 Kada, K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' Eliminator kapljica, PSG33 /R Okvir Nerđajući čelik AISI 304 Lamele PPTV Grejač Protok vazduha [m3/h] 4,450 Gustina [kg/m3] 1.20, Brzina vazduha [m/s] 2.06, Vazduh ulaz [°C] 18.00, Vazduh izlaz [°C] 24.00, Pad pritiska na str.vazduha [ 14, Učinak [kW] 9.14, Medij Voda, Protok medija [l/s] 0.1100, Temp. Medija - u/ Temp. Medija - izlaz [° 80.00 / 60.00, Pad pritiska na str.medija [kPa] 7.78 ,Sadržaj medija [l] 3.800 Parni ovlaživač Materijal * INOX/INOX/INOX, Tip UR080HL004-4xDP085D40R0-2xUEKY40X400 Vazduh ulaz [°C] 30.00 Vlaga - ulaz [%] 3.0 Nazivna snaga [kW] 60.000, Vazduh izlaz [°C] 30.00 Vlaga - izlaz [%] 50.0 Nazivna struja [A] 86.60,Učinak ovlaživnja [kg/h] 67.03 Kada K-50-1 1/4" Materijal Nerđajući čelik AISI 3 Dimenzija ispusnog priključka 1 1/4'' Ventilator bez spiralnog kućišta "Pl, Ventilator 130594/0Z01 ER40C-2DN.G7.1R, Protok vazduha [m3/h] 4450, Eksterni pad pritiska [Pa] 800, Frekventni pretvarač, Napajanje 3x400 V / 50 Hz Zaštita IP54, Tip FC-5,5 Maks. snaga motora [kW] 5.500 Nazivna struja [A] 13.00, Prigušivač zvuka Model PZ 2, Tip kulise 915-800-200 Vrećasti filter, Class ISO16890 ePM1 80%, Tip FV 95-535mm F9 Odsisni vazduh Filter, Vrećasti filter Class ISO16890 ePM2.5 65%, Tip FV 85-535mm F7 Prigušivač zvuka, Model PZ 2, Tip kulise 915-800-200 Ventilator bez spiralnog kućišta "Pl Ventilator 130596/0Z01 ER35C-2DN.D7.1R, Protok vazduha [m3/h] 4230, Eksterni pad pritiska [Pa] 400, Motor ZAH-IE2-50Hz-90-2-2.2, Zaštita IP55 Frekventni pretvarač Napajanje 3x400 V / 50 Hz Zaštita IP54 Tip FC-2,2 Maks. snaga motora [kW] 2.200 Nazivna struja [A] 5.60 Regulacijski demper "Tip SER100AL02RD Vrsta pogona Polugom" Orijentaciona težina klima komore je 2000 kg |  |  |
| III.2 | Toplotne pumpe spoljašnje VRF inverterske jedinice, proizvođač Toshiba,MMY-MAP1006HT8P-E ili ekvivalentno, sledećih teh.karakterisitika:Qhl = 28 kW/ Qgr = 31,5 kW. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. Toplotne pumpe spoljašnje VRF inverterske jedinice, proizvođač Toshiba,MMY-MAP1006HT8P-E, sledećih teh.karakterisitika:Qhl = 28 kW/ Qgr = 31,5 kW. |  |  |
| VI.1 | Solarni plocasti vertikalni kolektor VIESSMANN Vitosol 100-FM SV1F ili ekvivalentno, sa slojem apsorbera ThermProtect za automatski prekid apsrorpcije toplote pri visikim temperaturama u kolektoru, tj. sprecavanje stanja stagnacije. Pločasti solarni kolektor za zagrevanje potrošne vode, ogrevne vode i vode bazena preko izmjenjivača toplote kao i za proizvodnju procesne toplote.Za montažu na kosi krov i za integraciju u krov, na fasadu i za slobodnu montažu.Aluminijumski apsorber presvučen visokoselektivnim slojem. Minimalne zahtevane tehničke karakteristike i izvedba: 1. Pločasti solarni kolektor vertikalne izvedbe 2. Strujanje fluida kroz kolektor meanderskog tipa 3. Kućište kolektora od aluminijuma, 4. Tip solarnog stakla: Solarno sigurnosno staklo sa malim sadržajem gvožđa, minimalne debljine 3,2 mm. 5. Integrisan sistem ThermProtect ili odgovarajuci za sprecavanje stanja stagnacije 6. Međusobno spajanje kolektora u jednoj kolektorskoj grupi: spojnice od nerđajućeg čelika 7. Moguć broj kolektora u jednoj kolektorskoj grupi: min. 6kom 8. Minimalna površina apsorbera: min. 2,30 m2 9. Maksimalna dozvoljena težina punog kolektora: max.42 kg 10. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak: min. 6 bar 11. Solarna apsorpcija: min. 95% 12. Opticki stepen korisnosti: min. 81,3% 13. Koeficijent gubitaka toplote a1 (k1) max. 3,85 W/(m2 • K) 14. Koeficijent gubitaka toplote a2 (k2) max. 0,045 W/(m2 • K2) 15. CE znak 16. Solar Keymark prema EN12975 ili EN ISO 9806 17. ISO 9001 18. ISO 14001 | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika, i to: Za tačke od 1. do 14.: Zvanična tehnička dokumentacija proizvođača solarnog kolektora i izveštaj o ispitivanju prema EN 12975 ili EN ISO 9806 odgovarajuće akreditovane institucije. Za tačku 15: Izjava o usklađenosti proizvođača solarnih kolektora ili kopija CE sertifikata Za tačku 16.: Kopija serifikata o ispunjenosti norme 12975 ili EN ISO 9806 Za tačku 17.: Kopija serifikata ISO 9001 proizvodjaca solarnih kolektora. Za tačku 18.: Kopija serifikata ISO 14001 proizvodjaca solarnih kolektora I Autorizaciju proizvođača. Minimalne zahtevane tehničke karakteristike i izvedba: 1. Pločasti solarni kolektor vertikalne izvedbe 2. Strujanje fluida kroz kolektor meanderskog tipa 3. Kućište kolektora od aluminijuma, 4. Tip solarnog stakla: Solarno sigurnosno staklo sa malim sadržajem gvožđa, minimalne debljine 3,2 mm. 5. Integrisan sistem ThermProtect ili odgovarajuci za sprecavanje stanja stagnacije 6. Međusobno spajanje kolektora u jednoj kolektorskoj grupi: spojnice od nerđajućeg čelika 7. Moguć broj kolektora u jednoj kolektorskoj grupi: min. 6kom 8. Minimalna površina apsorbera: min. 2,30 m2 9. Maksimalna dozvoljena težina punog kolektora: max.42 kg 10. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak: min. 6 bar 11. Solarna apsorpcija: min. 95% 12. Opticki stepen korisnosti: min. 81,3% 13. Koeficijent gubitaka toplote a1 (k1) (Erp vrednost): max. 3,85 W/(m2 • K) 14. Koeficijent gubitaka toplote a2 (k2) (Erp vrednost): max. 0,045 W/(m2 • K2) 15. CE znak 16. Solar Keymark prema EN12975 ili EN ISO 9806 17. ISO 9001 18. ISO 14001 |  |  |
| VI.8 | Solarna elektronska regulacija diferencijalne temperature za bivalentno zagrevanje potrošne vode ili bivalentno zagrevanje potrošne vode i vode u bazenu, odn. podršku grejanju solarnim kolektorima i uljnim/gasnim kotlovima i kotlovima na čvrsta goriva. Tip Vitosolic 200 SD4, proizvođač VIESSMANN Nemačka ili ekvivalentno - Za zidnu montažu. - Sa senzorom temperature kolektora i 2 senzora temperature bojlera. Minimalne tehničke karakteristike: 1. Za instalacije sa do 4 potrošača. 2. Sa digitalnom signalizacijom temperature, bilansom učinka i dijagnostičkim sistemom. 3. Regulacija broja obrtaja pumpi solarnog kruga preko upravljanja pulsnim paketima ili pumpama solarnog kruga s PWM ulazom 4. Sa mogućnošću priključka za brojila količine toplote sa impulsnim izlazom i solarne ćelije. 5. Mogućnost snimanja izmerenih vrednosti na memorijsku karticu kapaciteta do min. 2GB. 6. Potiskivanje dodatnog zagrevanja bojlera PTV generatorom toplote za dodatno grejanje. 7. Korisnički tekstualni prikaz regulacije na srpskom jeziku | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika, i to: Za tačke od 1. do 7.: Zvanična tehnička dokumentacija proizvođača solarne regulacije. Minimalne tehničke karakteristike: 1. Za instalacije sa do 4 potrošača. 2. Sa digitalnom signalizacijom temperature, bilansom učinka i dijagnostičkim sistemom. 3. Regulacija broja obrtaja pumpi solarnog kruga preko upravljanja pulsnim paketima ili pumpama solarnog kruga s PWM ulazom 4. Sa mogućnošću priključka za brojila količine toplote sa impulsnim izlazom i solarne ćelije. 5. Mogućnost snimanja izmerenih vrednosti na memorijsku karticu kapaciteta do min. 2GB. 6. Potiskivanje dodatnog zagrevanja bojlera PTV generatorom toplote za dodatno grejanje. 7. Korisnički tekstualni prikaz regulacije na srpskom jeziku |  |  |
| VI.12 | Solarna pumpna grupa sa dva ogranka Solar-divicon PS 10, Proizvođač VIESSMANN Nemačka ili ekvivalentno, sa visokoefikasnom cirkulacionom pumpom sa promenjivim brojem obrtaja. Ukljucuje i merac protoka, odvajac vazduha, armaturu za dopunu, zaporne i nepovratne ventile, manometar, termometre, ventil sigurnosti, komplet izolovana.. | Dostaviti tehničke listove (karakteristike i sertifikati) kao dokaz traženih karakteristika. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |