- ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

- ЈН бр. 404-17 – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА

ПРИЛОГ – ОПИС - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

I - Вентили кугласти

За лоптасте („кугласте“) навојне вентиле са ручицом:

1.	Материјал израде дводелног тела је месинг са никлованом површинском заштитом;

2.	На телу изливен  лого или         назив  произвођача  ( не налепница);

3.	Унутрашњи навој урезан у тело вентила са обе стране, у складу са СРПС ЕН 228-1 „или одговарајуће“;

4.	Затварач је лоптасти са пуним  протоком;

5.	Вентили се испоручују са ручицом, односно са механизмом за закључавање;

6.	Радни притисак за све димензије понуђених вентила лоптастих је минимално НП=10 бари;

Обавезни докази:

а)	Приложити каталог произвођача за све понуђене вентиле лоптасте, са уградним котама и димензијама, дозвољеним радним притиском, материјалом израде и типом навоја;

б)	Приложити извештаје о испитивању акредитоване лабораторије, да вентили пропусни – равни испуњавају услове испитивања према важећим SRPS EN 12266-1 и SRPS EN 1074-1 за радни притисак воде минимално НП=10 бари „или одговарајуће“, издати од акредитованих лабораторија (акредитација АТС, не старија од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

ц)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 „или одговарајуће“ за произвођача.

д)	Приложити  домаћи  извештај  о  здравственој  исправности  издат  од  стране  акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025), не старију од 12 месеци од датума

предвиђеног зе отварање понуда.

НАПОМЕНА:

# ОБАВЕЗНИ УЗОРЦИ: кугласти вентил са ручицом ф ¾“, све по један комад.

II – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ

- За мулти-џоинт спојнице (универзалне фланш-адаптере тип „Е“ са притезним прстеновима, за уградњу на ЛГ, АЦ, Чел. или ПВЦ цевима:

1.	Материјал израде тела и притезног прстена је ЕН ГЈС-500, или ЕН ГЈС-400 – нодуларни лив, заштићени споља и унутра пластификацијом минимално 250 микрона;

2.	Површинска заштита тела и притезног прстена је пластификација споља и изнутра, минималне дебљине 250 микрона;

3.	Вијци поцинковани

4.	Заптивке ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1 (или одговарајуће);

5.	Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 „или одговарајуће“ за ПН10, са већ уграђеном прирубничком заптивком.

6.	У одливку обавезно изливен назив/лого произвођача, номинални дијаметар, опсег примене и радни   притисак.

7.	Могућност осног закошења (због слегања терена, или прилагођавања ситуацији):

- За тип „Е“ минимално 8º у односу на цев на коју се уграђују.

Обавезни докази:

а)	Приложити каталог произвођача (или извод каталога) са котама, уградним мерама и материјалима израде делова, за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације;

б)	Приложити извештај о испитивању у складу са СРПС ЕН 12266 „или одговарајуће“ за НП10, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање  понуда;

ц)	Приложити домаћи  извештај о здравственој исправности употребе за питку воду, издат од стране акредитоване лабораторије (СРПС ИСО/ИЕЦ 17025) „или одговарајуће“, не старији од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање  понуда;

д)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 „или одговарајуће“  за произвођача.

III -  ТУЉЦИ СА ПРИРУБНИЦАМА

1.	Намена им је за чеоно варење на ПЕ водоводним цевима;

2.	Испоручују се са летећим прирубницама;

- Материјал израде туљака је ПЕХД ПЕ=100, СДР 17, НП=10;

- Материјал израде летећих прирубница је челик, споља заштићен пластификацијом;

- Бушење рупа на летећим прирубницама мора бити прилагођено за прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 НП=10 „или одговарајуће“;

- Туљци морају имати продужени „врат“, било да су бризгани из комада, или сегментно варени.

Обавезни докази:

- Приложити каталог произвођача;

- Приложити извештај о испитивању за НП=10, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

- Приложити домаћи извештај о здравственој исправности издат од стране акредитоване лабо-раторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025) „или одговарајуће“, не старији од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда.

- Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 „или одговарајуће“ за произвођача.

IV - ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНГ

    - Електрофузиони комади за верење на ПЕ водоводним цевима;

    - Материјал израде је ПЕХД ПЕ=100, СДР 11, НП=16;

    - Навоји електрофузионих завојница морају бити заштићени полиетиленом, могу али не морају бити видљиви

    - Уградња електрофузионог фитинга мора бити без додатних алата за причвршћивање

    - Седло са ножем за електрофузионо заваривање мора бити са означеним баркодом и мора бити испоручено заједно са са интегрисаном обујмицом за брзо фиксирање седла.

Обавезни докази:

а)	Приложити каталог произвођача;

б)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 „или одговарајуће“ за произвођача.

ц)	Обавезно приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци

д)	Домаћи извештај о испитивању за наведени притисак НП=10 (СДР-11 је за НП=16), на завареној ПЕХД цеви, издат од акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

е)	Домаћи извештај о здравственој исправности издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;

ф)	Важећи сертификат ДВГW, или ОВГW, или ТУВ сертификат, који мења претходне две ставке.

НАПОМЕНА:

ОБАВЕЗНИ УЗОРЦИ ЗА Седло са ножем ПЕ 100 Ø 90/32 за бушење под притиском, Редуцир Пе 100 Ø32 / 25 мм, Прелазни комад за надз. уградњу са спољним навојем Ø32 /1'' СДР 11.

V -  ОВАЛНИ ЗАСУНИ (ЗАТВАРАЧИ)

  - Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно);

  - Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални) „или одговарајуће“, и серије 14 ( пљоснати);

  - Материјал тела, поклопца и точка: ЕН ГЈС 400, или ЕН ГЈС 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;

  - На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак;

  - Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама ЕПДМ;

  - Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 „или одговарајуће“ за НП10;

  - Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1 „или одговарајуће“;

  - Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

Уградна телескопа гарнитура дужине 70-110цм за засуне ДН 80, од нодуларног лива ГЈС-400 (ГГГ-40), пластифициранa епокси заштитом минималне дебљине 250 микрона и цинкована.

Обавезни докази:

а)	Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

б)	Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025 „или одговарајуће“), не старију од 12 месеци од датума предвиђеног зе отварање понуда;

б)	Приложити  ЦЕ  (безбедан  производ)  сертификат  произвођача  за  затвараче  са  гумираним клином, у складу са Директивом Европске уније 97/23/ЕЦ (опрема под притиском) са листом каталошких ознака добара на које се односи;

г)	Приложити важеће сертификате ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ИСО 18001:2004 „или одговарајуће“ за произвођача.

минимално НП=10 бари, издат од акредитоване лабораторије (акредитација АТС,не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

в)	Приложити  домаћи  извештај  о  здравственој  исправности  издат  од стране  акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025), не старију од 12 месеци од датума  предвиђеног зе отварање  понуда.

г)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 произвођача.

VI-Хидранти

Надземни хидрант са излазима 2C(Ц) и 1 B(Б) укупне висине од 1500 до 1850мм (RD=1000mm) ДН 80 НП16 без ломиве прирубнице са једним затварачем.

Тело хидранта од нерђајућег челика, а глава и стопа од нодуларног лива ГЈС-400 (ГГГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом, пластифицирано споља и изнутра епокси заштитом минималне дебљине 250 микрона. Прирубница према важећем стандарду СРПС ЕН1092-2 за НП16.

    - Каталог са обележеним добром које се нуди;

2. Сертификат произвођача да су понуђени надземни хидранти у складу са важећим стандардом SRPS EN 14389;

3. Изјава (декларација) произвођача о сталности својстава понуђених надземних хидраната.

VII - ЦЕВИ ЗА ВОДУ

ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ

1.	Полиетиленске цеви су у складу са важећим СРПС ЕН 12201 и намењене су за хладну питку воду;

2.	Материјал израде цеви је ПЕХД ПЕ 100, СДР-17, НП 10;

3.	Цеви морају имати ознаку произвођача, димензију, материјал и радни притисак, на сваком дужном метру;

- Боја цеви је црна, са плавом уздужном цртом (ознака цеви за воду);

- Испорука цеви се врши у котуровима од по 200м или 100м.

Обавезни докази:

- Приложити каталог произвођача (или извод тог каталога);

- Приложити извештаје издате од стране акредитованих лабораторија, о испитивању цеви у складу са важећим:

- СРПС ЕН 9969 (ободна крутост);

- СРПС ЕН 13968 (ободна флексиболност);

- СРПС ЕН 170-1 (жилавост по Шарпију);

- СРПС ЕН 1167 (отпорност према унутрашњем притиску воде).

ц)	Приложити домаћи извештај о здравственој исправности издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025), не старији од 12 месеци од датума предвиђеног зе отварање понуда;

д)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 произвођача.

Напомена: Сви тражени стандарди су праћени речима „или одговарајући“.

VIII – ШРАФОВСКА РОБА

„ЗАВРТЊИ И МАТИЦЕ“:

      - Вијци и матице су челични, поцинковани, минималног квалитета 8.8;

      - Вијци су са шестоугаоним главама и пуним навојем ;

      - Навртке су шестоугаоне;

      - На глави вијака уливен квалитет израде минимално  8.8;

Обавезни докази:

а)	Приложити каталог произвођача;

б)	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 произвођача.

„ГУМА У ПЛОЧИ“:

1.	За прављење прирубнички заптивки на водоводним фазонским комадима  и водоводној арматури;

2.	Материјал израде је ЕПДМ, или НБР за питку воду;

3.	Дебљина гуме је 3мм, армирано са једним платном (тежина је 5,5 кг/м2);

4.	Испорука се врши у ролнама ширине 1000 или 1200мм, дужине до Л=10м;

5.	Жилавост по Шарпију не већа од 90 шора.

Обавезни докази:

а)  	Приложити каталог произвођача;

б)	Приложити извештај о испитивању жилавости по Шарпију, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

ц)  	Приложити важећи сертификат ИСО 9001:2008 произвођача.

Напомена:

Сви тражени докази техничке усаглашености, представљају додатне услове доказа признавања исправности понуде и прилажу се као фотокопије.

Од набоље рангираног понуђача, Наручилац пре потписа уговора задржава право тражења достављања оригинала, или оверених фотокопија за:

- извештаје о испитивању акредитованих лабораторија;

- фабричке атесте/или изјаве произвођача о усаглашености понуђеног;

- преводе овалшћених преводиоца.

Све у циљу доказивања веродостојности истих.

Сви тражени стандарди су праћени речима „или одговарајуће“.

Сви тражени докази техничке усаглашености, уколико су на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног преводиоца. Превод се уз понуду прилаже као и остали докази, у форми фотокопије (оригинал, или оверена фотокопија превода, доставља се касније на захтев Наручиоца). Овај услов није потребан за каталог, ако је на енглеском језику.

Недостатак било ког од тражених доказа техничке усаглашености, сматраће се понудом материјала нижег квалитета од захтеваног у овој јавној набавци и имаће за последицу одбијање такве понуде за дату партију.

Наручилац задржава право тражења узорака на увид и то за навојни материјал у диманзији Г=1“, а за прирубнички материјал у диманзији ДН100.

Наведени узорци остају у код Наручиоца до краја извршења уговора и могу послужити као модели за пријем робе и потпис отпремнице.

Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и  важећим Законом о јавним набавкама.

Комерцијални услови понуде:

- Врста добара: Добра су из области водоснабдевања

- Период важења понуде је 30 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

- Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора.

- Цена је дата на паритету ДДП  Ф-ко ЗАЈЕЧАР Магацин управе ЈКП Водовод Зајечар.

- Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима.

- Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре за сваку сукцесивну испоруку

- Врста продаје: сукцесивно.

- Период испоруке: МАРТ 2025.

- Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  Магацин управе ЈКП Водовод Зајечар

- Рок испоруке: сукцесивно _____ дана  од захтева Наручиоца (за наручиоца прихватљив рок од максимум 3 дана).

- За партије назначене у Прилогу обавезни узорци