## Sve zajedno
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
1. | RASKLOPNI BLOKOVI
U svakom ormanu se predviđa ugradnja opreme u svemu prema jednopolnoj šemi iz grafičkog dela projekta, opreme proizvođača Legrand ili slično
1.1 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog glavnog razvodnog ormana- GRO, dimenzije 1200x1000x250 izradjen od dekapiranog lima, prilagođene za ugradnju na zid.Orman šemirati i obeležiti po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu se predviđa ugradnja opreme proizvodjača Le grand ili slično. | kom | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,3A, 4p | kom | 1
| Odvodnik prenapona 12,5kA B+C | kom | 1
| Kompakt prekidač, ComPact NSX250B (200A) | kom | 1
| Automatski osigurač B6A,1p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B10A,1p, 6kA. | kom | 7
| Automatski osigurač B16A,1p, 6kA. | kom | 22
| Automatski osigurač B16A,3p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B25A,3p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B32A,3p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač C125A,3p, 6kA. | kom | 1
| Signalne sijalice 220VAC Ø 22 mm | kom | 3
| Ostali sitan nespecificirani materijal 10% od ukupne vrednosti ormana | kom
| Ukupno opisan razvodni orman | kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog razvodnog ormana na spratu - RO - podrum, dimenzije 1000x800x250 izradjen od dekapiranog lima, prilagođene za ugradnju na zid.Orman šemirati i obeležiti po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu se predviđa ugradnja opreme proizvodjača Le grand ili slično. | kom | 1
Odvodnik prenapona 12,5kA B+C
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,3A, 4p | kom | 1
| Kompakt prekidač, MC1, 3p, In=20A,25kA, zaš.jedinica A | kom | 1
| Automatski osigurač B6A,1p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B10A,1p, 6kA. | kom | 4
| Automatski osigurač B16A,1p, 6kA. | kom | 19
| Signalne sijalice 220VAC Ø 22 mm | kom | 3
| Ostali sitan nespecificirani materijal 10% od ukupne vrednosti ormana | kom
| Ukupno opisan razvodni orman | kom | 1 | 0 | 0
1.3 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog razvodnog ormana na spratu - RO - sprata, dimenzije 1000x800x250 izradjen od dekapiranog lima, prilagođene za ugradnju na zid.Orman šemirati i obeležiti po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu se predviđa ugradnja opreme proizvodjača Le grand ili slično. | kom | 1
Odvodnik prenapona 12,5kA B+C
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,3A, 4p | kom | 1
| Kompakt prekidač, MC1, 3p, In=20A,25kA, zaš.jedinica A | kom | 1
| Automatski osigurač B6A,1p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B10A,1p, 6kA. | kom | 5
| Automatski osigurač B16A,1p, 6kA. | kom | 20
| Signalne sijalice 220VAC Ø 22 mm | kom | 3
| Ostali sitan nespecificirani materijal 10% od ukupne vrednosti ormana | kom
| Ukupno opisan razvodni orman | kom | 1 | 0 | 0
1.4 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog razvodnog ormana na spratu - RO - mašinskih instalacija, dimenzije 1000x800x250 izradjen od dekapiranog lima, prilagođene za ugradnju na zid.Orman šemirati i obeležiti po propisima "Elektrodistribucije". U ormanu se predviđa ugradnja opreme proizvodjača Le grand ili slično. | kom | 1
| Odvodnik prenapona 12,5kA B+C | kom | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 125/0,3A, 4p | kom | 1
| Kompakt prekidač, ComPact NSX 160B (125A) | kom | 1
| Automatski osigurač B6A,1p, 6kA. | kom | 1
| Automatski osigurač B16A,1p, 6kA. | kom | 9
| Automatski osigurač B16A,3p, 6kA. | kom | 10
| Automatski osigurač C80A,3p, 6kA. | kom | 1
| Signalne sijalice 220VAC Ø 22 mm | kom | 3
| Ostali sitan nespecificirani materijal 10% od ukupne vrednosti ormana | kom
| Ukupno opisan razvodni orman | kom | 1 | 0 | 0
1. | RASKLOPNI BLOKOVI |  |  | UKUPNO: | 0
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
2. | INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I OPŠTIH POTROŠAČA
2.1 | Demontaža postojećih instalacija opštih potrošača i priključnica. Plaća se radna snaga po času. | h | 55 | 0 | 0
2.2 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00 4x70+1x50mm2 od MRO do GRO ormana. Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 20 | 0 | 0
2.3 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x25mm2 od GRO do Ro-maš ormana. Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 5 | 0 | 0
2.4 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x16mm2 od RO.maš do toplotne pumpe. Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 25 | 0 | 0
2.5 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 5x6mm2 za napajane razvodnih ormana podrumu i na spratu zdravstvene ambulante. Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 25 | 0 | 0
2.6 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 3x2,5mm2 za napajanje utičnica u podrumu, na prizemlju i spratu zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 890 | 0 | 0
2.7 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 3x2,5mm2 za napajanje centralnog bojlera u podrumu. Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 25 | 0 | 0
2.8 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za napajanje grejnih kablova. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | kom | 10 | 0 | 0
2.9 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1,5mm2 za napajanje Rack ormana.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 35 | 0 | 0
2.10 | Isporuka i montaža halogen free creva Ø 23 mm,za polaganje kablova.Obračun po metru. | m | 330 | 0 | 0
2.11 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1,5mm2 za napajanje unutrašnjih jedinica klima uređaja u podrumu, na prizemlju i spratu zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 312 | 0 | 0
2.12 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1,5mm2 za napajanje ventilacije u podrumu, na prizemlju i spratu zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 235 | 0 | 0
2.13 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH 5x2,5mm2 za napajanje spoljašnjih jedinica zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 112 | 0 | 0
2.14 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla LiHCH 7x0,75mm2 za napajanje žičanih kontrolera unutrašnjih jedinica klima uređaja.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 212 | 0 | 0
2.15 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm2 za napajanje grejnih kablova na krovu. Kabl polagati u plastificiranom metalnom crevu. | m | 10 | 0 | 0
2.16 | Nabavka, isporuka I polaganje kablova N2XH 6x1,5mm2 za povezivanje senzora za temperaturu ETOG1-55 i za senzor vlage ETOR-55. Provodnik se polaže u UV rebrasto pvc crevo D16, i isporučuje se u kompletu sa senzorom. | m | 8 | 0 | 0
2.17 | Nabavka, isporuka I polaganje razvodne kutije IP67 sa mestima za uvodnik halogen free dimenzija 250x250x90 | m | 8 | 0 | 0
MODULARNA GALANTERIJA - PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE (proizvodjača Legrand ili slično)
2.18 | Nabavka, isporuka i montaža okvira, okvira, prirubnice i dozne 2m za montažu modularnih elemenata. Oprema je tipa "Legrand" ili "Schneider electric" | kom | 229 | 0 | 0
2.19 | Nabavka, isporuka i montaža okvira, okvira, prirubnice i dozne 4m za montažu modularnih elemenata. Oprema je tipa "Legrand" ili "Schneider electric" | kom | 25 | 0 | 0
2.20 | Nabavka, isporuka i montaža okvira, okvira, prirubnice i dozne 7m za montažu modularnih elemenata. Oprema je tipa "Legrand" ili "Schneider electric" | kom | 23 | 0 | 0
2.21 | Nabavka, isporuka i montaža monofazne priključnice 2P+E 16A 2m u odgovarajući modularni program. Oprema je tipa "Legrand" ili "Schneider electric" | kom | 182 | 0 | 0
2.22 | Nabavka, isporuka i montaža monofazne priključnice 1P EURO u odgovarajući modularni program. Oprema je tipa "Legrand" ili "Schneider electric" | kom | 23 | 0 | 0
2.23 | Nabavka, isporuka i montaža jednopolnog prekidača, za ugradnju u modularnu galanteriju | kom | 106 | 0 | 0
2.24 | Nabavka, isporuka i montaža naizmeničnog prekidača , za ugradnju u modularnu galanteriju | kom | 59 | 0 | 0
2. | INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I OPŠTIH POTROŠAČA | UKUPNO: |  |  | 0
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
3. | INSTALACIJA OSVETLJENJA
3.1 | Demontaža postojećih instalacija instalacije osvetljenja. Plaća se radna snaga po času. | h | 53 | 0 | 0
3.2 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za napajanje rasvete u podrumu, na prizemlju i spratu zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 1150 | 0 | 0
3.3 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za napajanje protivpanične rasvete podrumu, na prizemlju i spratu zdravstvene ambulante.Instalaciju izvoditi u halogen free creva. Plaća se materijal i radna snaga po metru. | m | 350 | 0 | 0
3.8 | 1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradne svetiljke za montažu na plafon ili zid sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 1575lm, sa efikasnošću 105lm/W, temperatura boje 3000K, CRI>80, mogućnost upravljanja pomoću DALI sistema. Ukupna snaga svetiljke je 15W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 266x266mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Nakon 60.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B50). Svetiljka je tipa SITECO CL 31 Bulkhead 1x Lichtstrom: 100 % ¦ Dim-Lin: 254 ¦ 347 mA ¦ LED ili slična. | kom | 8 | 0 | 0
3.5 | 2 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 1490lmlm, sa efikasnošću 149lm/W, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 10,6W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 45 % ¦ (OFF ¦ ON ¦ OFF ¦ OFF) ¦ 300 mA ¦ LED ili slična. | kom | 70 | 0 | 0
3.6 | 3 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 3310lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 25,5W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 100 % ¦ (ON ¦ ON ¦ OFF ¦ OFF) ¦ 700 mA ¦ LED ili slična. | kom | 27 | 0 | 0
3.7 | 4 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 1960lm, sa efikasnošću 149lm/W, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 13,9W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 59 % ¦ (OFF ¦ ON ¦ ON ¦ OFF) ¦ 400 mA ¦ LED ili slična. | kom | 8 | 0 | 0
3.8 | 5 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje Zidne svetiljke iznad ogledala u kupatilu. Svetlosni fluks svetiljke je 800lm, sa efikasnošću 89lm/W, temperatura boje 3000/3500/4000K,. Ukupna snaga svetiljke je 9W. Dužina svetiljke je 450mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Svetiljka je u zaštiti IP44. Nakon 50.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 70% fluksa (L70). Svetiljka je tipa Thorn ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS 1x LED-TE692 9W ili slična. | kom | 37 | 0 | 0
3.9 | 6 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne protivpožarne svetiljke. Svetiljka je u zaštiti IP65. Svetiljka je sa širokim (48°) sočivom i mat aluminijumskim okvirom livenog pod pritiskom. Telo svetiljke je od čelika sa aluminijumskim hladnjakom, Svetiljka se ugrađuje u plafon a otvor može da bude dimenzija od 74 do 80mm. Ugrađuje se u protivpožarne plafone od 30, 60 i 90 minuta. Svetlosni fluks svetiljke je 600lm sa efikasnošću 91lm/W, ukupna snaga 6,6W, temperatura boje 4000K. Svetiljka je tipa Thorn lighting CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM 1x LED 7 W ili slična. | kom | 24 | 0 | 0
3.10 | 7 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2490lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 18W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE i ENEC. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati svetiljka će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 75 % ¦ (ON ¦ OFF ¦ OFF ¦ OFF) ¦ 500 mA ¦ LED ili slična. | kom | 34 | 0 | 0
3.11 | 8 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 1750lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 12,4W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 53 % ¦ (OFF ¦ ON ¦ OFF ¦ ON) ¦ 350 mA ¦ LED ili slična. | kom | 18 | 0 | 0
3.12 | 9 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2190lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 15,7W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 66 % ¦ (OFF ¦ ON ¦ ON ¦ ON) ¦ 450 mA ¦ LED ili slična. | kom | 12 | 0 | 0
3.13 | 10 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 1150lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 8W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 35 % ¦ (OFF ¦ OFF ¦ ON ¦ OFF) ¦ 200 mA ¦ LED ili slična. | kom | 13 | 0 | 0
3.14 | 11 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradne svetiljke. Svetiljka je u zaštiti IP66. Svetiljka je sa širokim svetlosnim snopom. Telo svetiljke je od polikarbonata a difuzor od opal polikarbonata. Svetlosni fluks svetiljke je 2600lm sa efikasnošću 152lm/W, ukupna snaga 16,7W, temperatura boje 4000K. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Dimenzije svetiljke su 1100x92x90mm. Svetiljka je tipa Thorn lighting AQF S LED4300-840 PC WB HFLS 1x LED 30 W ili slična. | kom | 6 | 0 | 0
3.15 | 12 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradne svetiljke za montažu na plafon ili zid sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2550lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 19W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 350mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP65. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B50). Svetiljka je tipa SITECO Rondel 31 1x Lichtstrom: 100 % ¦ (ON ¦ ON) ¦ LED ili slična. | kom | 39 | 0 | 0
3.16 | 13 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2830lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 17,4W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 598x598mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa. Svetiljka je tipa ZUMTOBEL MIRL LAY LED2800-840 M600Q WB EVG KA 1x LED-Z42182121 17C4W ili slična. | kom | 71 | 0 | 0
3.17 | 14 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 3820lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 23,3W sa efikasnošću 164lm/W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 598x598mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa. Svetiljka je tipa ZUMTOBEL MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB EVG KA 1x LED-Z42928747 23C2W ili slična. | kom | 24 | 0 | 0
3.18 | 15 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa mogućnošću kontrole pomoću DALI sistema. Svetiljka ima sledeće karakteristike: svetlosni fluks 4590lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 36,9W sa efikasnošću 124lm/W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 598x598mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP65 a sa strane prostorije IP50. Nakon 50.000 sati će raditi sa minimum 90% fluksa. Svetiljka je tipa ZUMTOBEL CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO 1x LED-Z42186888 36C9W ili slična. | kom | 12 | 0 | 0
3.19 | 16 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2830lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 17,4W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 598x598mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa. Svetiljka je tipa ZUMTOBEL MIRL LAY LED2800-840 M600Q EVG KA 1x LED-Z42182121 17C4W ili slična. | kom | 12 | 0 | 0
3.20 | 17 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 3820lm, temperatura boje 4000K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 23,3W sa efikasnošću 164lm/W. Svetiljka je kvadratnog oblika dimenzija 598x598mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa. Svetiljka je tipa ZUMTOBEL MIRL LAY LED3800-840 M600Q EVG KA 1x LED-Z42928747 23C2W ili slična. | kom | 6 | 0 | 0
3.21 | 18 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje ugradne svetiljke za montažu u plafon sa sledećim karakteristikama: svetlosni fluks 2830lm, temperatura boje 3000/4000/6500K, CRI>80. Ukupna snaga svetiljke je 20,6W. Svetiljka je okruglog oblika prečnika 115mm, prečnik otvora 100mm. Svetiljka mora da nosi oznaku CE. Svetiljka je u zaštiti IP20 a sa strane prostorije IP54. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Svetiljka je tipa SITECO Lunis 21 M 1x Lichtstrom: 85 % ¦ (ON ¦ OFF ¦ ON ¦ OFF) ¦ 600 mA ¦ LED ili slična. | kom | 4 | 0 | 0
3.22 | SI12 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik ugradne svetiljke tipa Zumtobel RESCLITE PRO M MRCR ANT HP E3D WH [STD] ili slično. Svetiljka se sastoji od 2 diode velike snage sa temperaturom boje od 4000K, svetlosni fluks je 450lm.Svetiljka je okruglog oblika, prečnik otvora u plafonu treba da bude 68mm. Svetiljka dolazi sa baterijom koja je dovoljna za napajanje u trajanju od 3h. Ukupna snaga svetiljke je 4,7W sa brzim punjenjem baterije, odnosto 3,2W bez punjenja baterije. Svetiljka je u zaštiti IP40. | kom | 4 | 0 | 0
3.23 | SI13 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje antipanik svetiljke tipa Zumtobel RESCLITE PRO M MRCR ESC HP E3D WH [STD] ili slično. Svetiljka se koristi za označavanje evakuacionog puta sa minimalnom osvetljenošću od 1lx u skladu sa standardom SRPS EN 1838:2021. Svetiljka se sastoji od 2 diode velike snage sa temperaturom boje od 4000K, svetlosni fluks je 487lm. Svetiljka je ugradna sa potrebnim otvorom prečnika 40mm. Svetiljka dolazi sa baterijom koja je dovoljna za napajanje u trajanju od 3h. Ukupna snaga svetiljke je 8,2W sa brzim punjenjem baterije odnosno 6W bez punjenja baterije. Svetiljka je u zaštiti IP40. | kom | 16 | 0 | 0
3.24 | SI14 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje plafonske nadgradne antipanik svetiljke tipa Zumtobel RESCLITE PRO M MSC ANT HP E3D WH [STD] ili slično. Svetiljka je dimenzija 146x146x48mm. Svetiljka se sastoji od 2 diode velike snage sa temperaturom boje od 4000K, svetlosni fluks je 450W. Svetiljka je dimenzija 200x145x64mm. Svetiljka dolazi sa baterijom koja je dovoljna za napajanje u trajanju od 3h. Ukupna snaga svetiljke je 8,2W sa brzim punjenjem baterije, odnosto 6W bez punjenja baterije. | kom | 2 | 0 | 0
3.25 | SI15 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljke tipa Zumtobel RESCLITE PRO M MSC ESC HP E3D WH [STD] ili slično. Svetiljka se koristi za označavanje evakuacionog puta sa minimalnom osvetljenošću od 1lx u skladu sa standardom SRPS EN 1838:2021. Svetiljka se sastoji od 2 diode velike snage sa temperaturom boje od 4000K, svetlosni fluks je 487lm. Svetiljka je nadgradna plafonska dimenzija 200x145x64mm. Svetiljka dolazi sa baterijom koja je dovoljna za napajanje u trajanju od 3h. Ukupna snaga svetiljke je 8,2W sa brzim punjenjem baterije, odnosto 6W bez punjenja baterije. | kom | 1 | 0 | 0
3.26 | SI16 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljke tipa Zumtobel RESCLITE PRO M MSW ESCW HP E3D WH [STD] ili slične. Svetiljka se koristi za označavanje evakuacionog puta sa minimalnom osvetljenošću od 1lx u skladu sa standardom SRPS EN 1838:2021. Svetiljka se sastoji od 2 diode velike snage sa temperaturom boje od 4000K, svetlosni fluks je 210lm. Svetiljka je nadgradna zidna dimenzija 146x146x35mm. Svetiljka dolazi sa baterijom koja je dovoljna za napajanje u trajanju od 3h. Ukupna snaga svetiljke je 4,7W sa brzim punjenjem baterije, odnosto 3,2W bez punjenja baterije. | kom | 10 | 0 | 0
3.27 | Pi17/P3 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje antipanik svetiljke za pokazivanje pravca izlaza tipa Thorn Voyager VOYAGER BLADE 2 115 MS E3D WH ili slično. Svetiljka jenadgradna pogodna za montažu na plafon, zid ili drugu površinu. Svetiljka je u kompletu sa LiFePo4 baterijom. Vreme rada u slučaju nužde može de podesiti na 1h ili 3h. Svetiljka se isporučuje sa setom ISO7010 znakova pravca koji se mogu montirati (levo, desno, gore, dole i prazno) za gledanje sa maksimalne udaljenosti od 23m, jednostrano ili dvostrano. Svetiljka je u zaštiti IP40 | kom | 141 | 0 | 0
3. | INSTALACIJA OSVETLJENJA | UKUPNO: |  |  | 0
4. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4.1 | Nabavka, Isporuka materijala i izrada instalacije za izjednačenje potencijala u kupatilima objekta, za toplotnu podstanicu i tehničku prostoriju i za povezivanje antistatik poda. Provodnikom tipa P/F 1x4mm2 u zidu pod malterom prema SRPS HD 60364-7-701. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu. | kom | 20 | 0 | 0
4.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja kutija PS-49 po kupatilima i za izjednačenje potencijala za antistatik pod. | kom | 47 | 0 | 0
4.3 | Nabavka, isporuka I ugradnja sabirnice za izjednačavanje potencijala, minimalne temperature okoline -40°C, maksimalne temperature okoline 85°C | kom | 20 | 0 | 0
4. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | UKUPNO: |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
5.1 | Isporuka i polaganje trake FeZn 25x3 na potporama, za krovni vod i spustne provodnike . | m | 42 | 0 | 0
5.2 | Isporuka i postavljanje ukrsnog komada dnaSRPS EN IEC 62561-1:2023 | kom | 38 | 0 | 0
5.3 | Nabavka isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje sličnog tipu SKYLANCE sa vremenom prednjačenja ∆t=30µs. Uređaj montirati na pocinkovanu čelicnu cev 2" , na koju se montira uređaj, visine 5 m, (sam vrh je visine 0,62m) kao i komadi za povezivanje štapne hvataljke sa odvodnom vodovima i tablica sa natpisom "Visoki napon". U cenu je uračunata isporuka i pričvršćivanje cevi za nošenje štapne hvataljke cevi i odgovarajuća oprema za pričvršćivanje. | kom | 1 | 0 | 0
5.4 | Nabavka,Isporuka i postavljanje potpora za krovni vod | kom | 39 | 0 | 0
5.5 | Nabavka, isporuka i postavljanje brojača udara na jednom od spustova. Brojač radi sa efektom indukcije udara groma. Udari se beleže na mehaničkom brojaču, na displeju. | kom | 1 | 0 | 0
5.5 | Nabavka,Isporuka materijala i izrada mernih spojeva gromobranske instalacije, ukrsnim komadima dnaSRPS EN IEC 62561-1:2023 u kutiji | kom | 2 | 0 | 0
5.6 | Ostali sitan materijal i rad vezan za gromobransku instalaciju koji definisati sa nadžorom i po potrebi ugraditi. | kom | 1 | 0 | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
6. | PRIPREMNI, POTREBNI DODATNI I ZAVRŠNI RADOVI
6.1 | Pregledi i ispitivanje električnih instalacije sa izdavanjem potrebnih izveštaja |  |  | ukupno | 0
6. | PRIPREMNI, POTREBNI DODATNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
POZICIJA
1 | RASKLOPNI BLOKOVI |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA PRIKLjUČNICA I OPŠTIH POTROŠAČA |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJA OSVETLJENJA |  |  |  | 0
4 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
5 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
6 | PRIPREMNI, POTREBNI DODATNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 11. Grejanje cevi (hidden)
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
15 | GREJANJE CEVI HIDRANTSKE MREŽE
Lamela 1 I 2
15.1 | Samoregulišući grejni kabl TRACECO®, T-20-AO, 20W/m pri +10°C, 230V, zaštitni oplet, plašt TPE-O termoplastika, Tmin= -35°C, Tp=65/85°C, proizvođač "WORLDTRACE" Francuska | m | 230 | 780 | 179400
15.2 | Samoregulišući grejni kabl TRACECO®, T-30-AO, 30W/m pri +10°C, 230V, zaštitni oplet, plašt TPE-O termoplastika, Tmin= -35°C, Tp=65/85°C, proizvođač "WORLDTRACE" Francuska | m | 70 | 780 | 54600
15.3 | Set 1/2 sa termoskupljajućim bužirima za spajanje grejnog kabla na napojni i za završetak grejnog kabla. | kom | 20 | 1200 | 24000
15.3 | Platnena traka, samolepljiva, dimenzija 48mm x 50m, proizvođač "Scapa" Italija. | kom | 15 | 800 | 12000
15.4 | Aluminijumska traka ALU 50, samolepljiva, dimenzija 47m x 50mm, proizvođač "Scapa" Italija. | kom | 10 | 1200 | 12000
15.5 | Kablovska priključna kutija DE 9340 od poliprepilena, sa 11 elastičnih membrana za ulaz kablova spoljašnjeg prečnika Ø6-18 mm, IP55, kućište sive RAL 7035, dimenzije kućišta 98x98x55mm, proizvođač "HENSEL" Nemačka. | kom | 27 | 600 | 16200
15.6 | Termostat digitalni, ETN4-1999, programibilni, 230VAC, 16A, prekidač 0-1 2p, eksterni temperaturni senzor na kablu sa mogućnošću produženja do 100m. Funkcije: podne, sobne temperature, ograničavanje, zaštita od zamrzavanja, noćni režim, regulator, opseg - 19,5°...+70°C, NO/NC relej, montaža DIN šina, LED. Proizvođač "OJ ELECTRONICS" Danska Napomena: * Za montažu u postojeći elektroorman koji mora biti u grejanom prostoru i bez vlage. Za montažu na DIN šinu potrebno 3 osiguračka mesta. | kom | 7 | 11500 | 80500
15.7 | Isporuka i ugradnja grejnih kablova sa sitnim montažnim priborom i povezivanje na već pripremljenu elektroinstalaciju. | paušal | 1 | 199000 | 199000
15.8 | Nabavka, isporuka I polaganje kabla za napajanje grejnih kablova N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 100 | 230 | 23000
15 | PRIPREMNI, POTREBNI DODATNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 600700

## 12. Elektropunjač (hidden)
r.b. | POZICIJA | jm. | kom. | cena/jm. (dinara) | ukupna cena (dinara)
16 | ELEKTROPUNJAČ
Lamela 1 I 2
16.1 | Nabavka, isporuka I polaganje kabla N2XH-j 5x10mm2 za napajanje elektropunjača. | m | 100 | 850 | 85000
16.2 | Nabavka, isporuka I montaža punjača sličnog tipu EVlink Parking EVF2S22P02R 22 kW sa utičnicom T2 i RFID čitačem | kom | 2 | 650000 | 1300000
16.3 | Ispitivanje I puštanje sistema u rad. | paušal | 2 | 40000 | 80000
16 | PRIPREMNI, POTREBNI DODATNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 1465000