## dojava
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - DOJAVA POŽARA
Red.br. | Opis opreme | Jed. | Količina | Jedinična cena | Ukupno
mere
Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem. Celokupan kablovski razvod je od LSFR0H materijala (bezhalogenih elemenata, ne širi požar, prilikom izloženosti vatri oslobađa dim male gustine).
A | OPREMA
1 | Isporuka protivpožarne centrale: Interaktivna adresibilna centrala za dojavu požara sa 4 petlje UniPOS IFS 7004: a) kapaciteta 1 petlje sa maksimalno 125 detektora po petlji; b) automatsko ili ručno progamiranje detektora; c) »touch screen« LCD displej i komande na centrali; d) 250 protivpožarnih zonea(max 60 detektora u zoni); e) 1023 arhiviranih događaja sa tipom, vremenom i datumom, nezavisno od napajanja; f) kontrola izlazno/ulaznih modula sa centrale; g) 2 kontrolisana izlaza; h) mogućnost menija po izboru: engleski, srpski; i) mogućnost testiranja i upravljanja preko PC tastature. j) Centrala ima atest po EN-54. Sve komplet sa programiranjem I povezivanjem centrale | kom. | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka rezervnog akumulatorskog napajanja 12V, 12Ah | kom. | 2 | 0 | 0
3 | Isporuka optičkog interaktivnog adresibilnog detektora dima FD 7130: a) radni opseg 15 do 30 VDC; b) sa ugrađenim izolatorom; c) 3 nivoa osetljivosti na koncentraciju dima; d) automatsko programiranje preko centralne jedinice; e) detektor ima sertifikat EN54-7. Detektor se postavlja na plafon u bazu, pričvršćenu na betonsku konstrukciju ili spušteni plafon Sve komplet urađeno i pušteno u rad | kom. | 132 | 0 | 0
4 | Isporuka termičkog adresibilnog detektora dima FD 7110 sa izolatorom (7110)/ termodiferencijalni sa izolatorom(7120) petlje (EN54-5). Detektor se postavlja na plafon u bazu, pričvršćenu na betonsku konstrukciju ili spušteni plafon Sve komplet urađeno i pušteno u rad | kom. | 7 | 0 | 0
5 | Isporuka podnožja za detektore DB 7100 sa priključkom za paralelni indikator. Sve komplet urađeno i pušteno u rad. | kom. | 132 | 0 | 0
6 | Isporuka paralelnog indikatora montiranog u spuštenom plafonu RI31 | kom. | 52 | 0 | 0
7 | Isporuka ručnog interaktivnog adresibilnog detektora požara (nelomljivo staklo) FD 7150: a) sa crvenom LED diodom i kutijom za unutrašnju upotrebu; b) sa ugradjenim izolatorom i nelomljivim staklom pri aktivaciji; c) detektor ima sertifikat EN54-11. | kom. | 20 | 0 | 0
8 | Isporuka adresibilnog modula sa 1 ulazom / 1 izlazom, sa izolatorom petlje (EN54-17, EN54-18). Modul 1ulaz/1izlaz FD7203 | kom | 3 | 0 | 0
9 | Isporuka protivpožarne unutrašnje sirene sa bljeskalicom i podnožjem, 90dB, sa bjeskalicom, 6-30V. Tipa Unipos 8204CS | kom | 13 | 0 | 0
10 | Isporuka telefonskog dojavnog automata, 2 govorne poruke, 6 telefonskih brojeva.Tip SATEL SAT-DT-1, Poljska ili slično | kom | 1 | 0 | 0
11 | Isporuka instalacionog bezhalogenog kabla tipa JH(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje javljača požara, kabl mora biti izrađen u skladu sa prema IEC 60754-2, EN 50267-2-2 standardima i mora posedovati odgovarajuće sertifikate | m | 875 | 0 | 0
12 | Isporuka instalacionog bezhalogenog kabla sa povećanim integritetom u požaru tipa JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E90 za povezivanje alarmnih sirena I izvršne f-je, kabl mora biti izrađen prema prema EN 60332-3-24, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50267-2-2 standardima i mora posedovati odgovarajuće sertifikate. | m | 217 | 0 | 0
13 | Isporuka obujmica sa ankerom sa održanjem funkcionalnosti u uslovima požara-E30 po DIN 4102 deo 12, za montažu kablova tipa JH(St)H 2x2x0,8mm2 FE180/E90. Obujmice se montiraju na plafon / zid pomoću ankera na međusobnom rastojanju od 30cm. Proizvodnja OBO Bettermann ili slično. Svi elementi moraju posedovati CE oznaku i prateće sertifikate. | kom | 651 | 0 | 0
14 | Polaganje provodnika N2XH 3x1.5mm2 za napajanje centrale. Dužinu provodnika odrediti na licu mesta. | m | 20 | 0 | 0
15 | Isporuka i montaža UTP kabla za povezivanje telefonske linije sa telefonskom dojavom. | m | 10 | 0 | 0
16 | Isporuka rebrastog creva za polaganje za polaganje kablova JH(St)H 2x2x0.8mm | m | 725 | 0 | 0
17 | Sitan nespecificiran potrošni materijal | pauš. | 1 | 0 | 0
B | RADOVI
18 | Montaža i povezivanje centrale | kom | 1 | 0 | 0
19 | Montaža,povezivanje i programiranje detektora | kom | 159 | 0 | 0
20 | Montaža,povezivanje i programiranje sirena | kom | 13 | 0 | 0
21 | Montaža,povezivanje i programiranje modula | kom | 3 | 0 | 0
22 | Montaža telefonskog dojavnog automata | kom | 1 | 0 | 0
23 | Polaganje provodnika JH(St)H 2x2x0.8 mm kroz rebrasto crevo | m | 875 | 0 | 0
24 | Polaganje provodnika JH(St)H 2x2x0.8 mm2 FE180/E90 na obujmice | m | 217 | 0 | 0
25 | Polaganje provodnika N2XH 3x1.5mm2 na obujmice | m | 20 | 0 | 0
26 | Montaža obujmica | kom | 651 | 0 | 0
27 | Isporuka vatrootporne zaštite svih otvora za kablove koji prolaze iz jednog sektora u drugi.Vatrootporna masa mora posedovati odgovarajuće sertifikate slično tipu OBO Bettermann Pyromix | kg | 10 | 0 | 0
28 | Zaptivanje otvora vatrootpornom masom na mestima prodora kablova i bezhalogenih cevi i/ili kanalica između PP sektora. Po zaptivanju obavezno postaviti odgovarajuću pločicu. | kpl. | 1 | 0 | 0
29 | Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije,preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj) | kpl. | 1 | 0 | 0
30 | Programiranje, puštanje sistema u rad i izdavanje neophodne dokumentacije predviđene ZOP: - Izjava odgovornog izvođača radova - Izjava za montažu proizvoda za pasivnu protivpožarnu zaštitu (prodori) - Izveštaj o funkcionalnom ispitivanju stabilnog sistema za rano otkrivanje i dojavu požara - Zapisnik o ispitivanju, obuci i primopredaji radova - Požarni (alarmni) plan - Kontrolna knjiga (sa upisanim prvim pregledom) - Uputstvo na srpskom jeziku - Atestna dokumentacija za opremu | kpl. | 1 | 0 | 0
31 | Prvo kontrolisanje sistema od strane nezavisne firme i izdavanje isprave o kontrolisanju istalacija stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara | kpl. | 1 | 0 | 0
32 | Projektantski nadzor | kpl. | 0 | 0 | 0
UKUPNO Dojava požara (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0